## Lisez-moi
Contraintes d'éligibilité des parcelles — Éolien · Solaire au sol · Agrivoltaïsme · Stockage batterie · Méthanisation
Objet | Liste exhaustive des contraintes environnementales, réglementaires, urbanistiques et techniques qui déterminent si une parcelle peut ou non accueillir un projet, à traduire en couches SIG dans une application d'apport d'affaires.
Date / version | 18 septembre 2026 — v1. Réglementation vérifiée à jour (loi APER 2023, décret agrivoltaïsme 2024-318, décrets ZAN, décrets 2026-674 et 2026-146).
Périmètre | France métropolitaine. Chaque ligne = une contrainte pensée comme couche cartographique (exclusion, buffer, ou pondération).
Structure du classeur
• Éolien | Contraintes de l'éolien terrestre.
• Solaire au sol | Centrale PV au sol (hors agrivoltaïsme, hors toiture).
• Agrivoltaïsme | Agrivoltaïsme (régime A) + PV au sol sur terres agricoles/naturelles/forestières (régime B, document-cadre).
• Stockage batterie (BESS) | Stockage stationnaire Li-ion raccordé au réseau.
• Méthanisation | Unité de biogaz avec injection de biométhane au réseau ou cogénération.
• Catalogue couches SIG | Les producteurs et sources de données mobilisables, avec le lien d'accès.
Colonnes des feuilles secteur
Caractère | Rédhibitoire = élimine la parcelle · Pénalisant = complique (surcoût, procédure, contentieux) · Favorable = bonus / critère positif.
Type d'intégration SIG | Open data national = couche prête · Départemental/régional = à agréger par territoire · À créer / modéliser = pas de couche prête · Critère projet = non cartographiable (à instruire dossier par dossier).
Légende couleur (colonne Caractère)
Rédhibitoire | Interdiction ou quasi-impossibilité — la parcelle est exclue.
Pénalisant | Surcoût, aléa, procédure lourde ou dérogation nécessaire — à instruire.
Favorable | Critère d'éligibilité positif ou d'orientation préférentielle.
Avertissements clés
1. Seuils locaux | De nombreux seuils sont fixés localement (arrêtés préfectoraux, doctrines DREAL/DDT, documents-cadres CDPENAF, chartes PNR). Une couche nationale doit souvent être croisée avec une surcouche départementale paramétrable.
2. Buffers dynamiques (éolien) | Reculs RTE, gaz, routes, voies ferrées et zones d'effet dépendent de la hauteur bout de pale : à paramétrer comme buffers fonction de H, pas des valeurs fixes.
3. BESS = cadre mouvant | Pas de seuil national en MWh ni de distances de sécurité nationales opposables à ce jour : le classement réel dépend de la DREAL et de l'arrêté préfectoral. Prévoir une variable « préfecture/DREAL » et une mise à jour dès parution du texte national dédié (attendu 2026-2027).
4. Agrivoltaïsme | Liste des « technologies éprouvées » non encore publiée (observatoire ADEME) ; documents-cadres et doctrines CDPENAF à récupérer département par département.
5. Zones d'accélération EnR | Être en ZAEnR ne rend pas un projet éligible et être hors ZAEnR ne l'interdit pas (sauf zone d'exclusion) : à modéliser en pondération, pas en exclusion binaire.
Sources | Légifrance/AIDA, Codes (environnement, urbanisme, forestier, énergie, patrimoine), INPN, Géorisques, Géoportail de l'urbanisme, IGN, RTE/Enedis (Caparéseau), ANFR, DGAC, INERIS, ADEME/Cerema, doctrines DREAL/DDT. Détail des références dans chaque ligne.

## Éolien
ÉOLIEN TERRESTRE — contraintes d'éligibilité d'une parcelle (France, à jour 2024-2026)
Catégorie | Contrainte | Description | Seuil / Distance / Critère | Caractère | Référence réglementaire | Couche SIG / Source de données | Type d'intégration SIG
A. Distances habitations | Éloignement 500 m des habitations | Distance mini entre tout aérogénérateur et constructions à usage d'habitation, immeubles habités et zones destinées à l'habitat. Le préfet peut l'augmenter au vu de l'étude d'impact. | ≥ 500 m (modulable à la hausse) | Rédhibitoire (<500 m) / Pénalisant | Art. L515-44 C. env. ; Arrêté 26/08/2011 art. 3 | Bâti IGN BD TOPO + Cadastre (DGFiP) ; zonage habitat GPU | Open data national
A. Distances habitations | Zones à urbaniser habitat (U/AU) | Le 500 m s'applique aussi aux limites des zones U/AU à vocation d'habitat, pas seulement au bâti existant. | ≥ 500 m des limites de zone U/AU habitat | Rédhibitoire | Art. L515-44 C. env. ; arrêté 26/08/2011 | GPU (zonages PLU/PLUi/CC) | Open data national
A. Distances habitations | Bruit / émergences acoustiques | Respect des émergences en limite de propriété des tiers ; peut imposer bridage ou éloignement > 500 m. | +5 dB(A) jour / +3 dB(A) nuit ; 70/60 dB(A) en limite | Pénalisant | Arrêté 26/08/2011 art. 26-28 | Modélisation acoustique projet | Critère projet (non SIG)
A. Distances habitations | Marge de recul locale renforcée | Certains PLU/chartes imposent une distance > 500 m (souvent 700-1000 m). | Au cas par cas (700-1000 m) | Pénalisant / Rédhibitoire local | Règlement PLU, charte PNR | GPU | Départemental/régional
B. Biodiversité | Natura 2000 – ZPS (Oiseaux) | Zones de protection spéciale, enjeu avifaune majeur ; évaluation des incidences obligatoire. | Cas par cas ; souvent rédhibitoire (avifaune) | Rédhibitoire souvent / Pénalisant | Art. L414-4 C. env. ; Dir. 2009/147/CE | INPN (Natura 2000 ZPS) | Open data national
B. Biodiversité | Natura 2000 – ZSC/SIC (Habitats) | Sites Directive Habitats ; évaluation des incidences obligatoire. | Cas par cas | Pénalisant fort | Art. L414-4 ; Dir. 92/43/CEE | INPN (ZSC/SIC/pSIC) | Open data national
B. Biodiversité | ZNIEFF type I | Secteurs de forte valeur biologique, espèces déterminantes (inventaire, forte présomption d'enjeu). | Cas par cas ; souvent quasi rédhibitoire | Pénalisant fort | Circulaire ZNIEFF ; L411-1 A C. env. | INPN (ZNIEFF 1) | Open data national
B. Biodiversité | ZNIEFF type II | Grands ensembles naturels (inventaire). | Cas par cas | Pénalisant | Inventaire ZNIEFF | INPN (ZNIEFF 2) | Open data national
B. Biodiversité | ZICO | Zones importantes pour la conservation des oiseaux (indice avifaune). | Cas par cas (avifaune) | Pénalisant | Dir. Oiseaux (inventaire) | INPN (ZICO) | Open data national
B. Biodiversité | Réserves naturelles (RNN/RNR) | Activité interdite dans le périmètre. | Interdiction dans le périmètre | Rédhibitoire | Art. L332-1 s. C. env. | INPN (RNN, RNR) | Open data national
B. Biodiversité | Réserves biologiques / de chasse et faune sauvage | Réserves ONF / réserves de faune. | Cas par cas | Pénalisant | C. env. ; C. forestier | INPN | Open data national
B. Biodiversité | Arrêté de protection biotope/géotope/habitats (APPB/APG/APHN) | Interdiction ou prescriptions strictes d'atteinte au milieu. | Interdiction / prescriptions | Rédhibitoire / Pénalisant fort | Art. L411-1, R411-15 s. C. env. | INPN (APB) | Open data national
B. Biodiversité | Parc national – cœur | Interdiction de principe. | Interdiction | Rédhibitoire | Art. L331-1 s. C. env. | INPN (cœurs de parcs) | Open data national
B. Biodiversité | Parc national – aire d'adhésion | Compatibilité avec la charte. | Cas par cas (charte) | Pénalisant | Art. L331-1 s. C. env. | INPN | Open data national
B. Biodiversité | Parc naturel régional (PNR) | La charte définit fréquemment des zones d'exclusion ou de vigilance éolien ; compatibilité obligatoire. | Compatibilité charte (souvent rédhibitoire de fait) | Pénalisant (souvent rédhibitoire) | Art. L333-1 C. env. | INPN (PNR) + chartes PNR | Open data national + Départemental
B. Biodiversité | Sites Ramsar | Zones humides d'importance internationale. | Cas par cas | Pénalisant | Convention Ramsar | INPN / MTE | Open data national
B. Biodiversité | Espaces naturels sensibles (ENS) | Politique départementale de préservation, droit de préemption. | Cas par cas | Pénalisant | Art. L113-8 s. C. urb. | Couches départementales (CD) | Départemental/régional
B. Biodiversité | Conservatoire du littoral / CEN | Terrains à vocation de préservation, inconstructibles. | Inconstructible | Rédhibitoire | Art. L322-1 s. C. env. | Conservatoire du littoral (open data), CEN | Open data national
B. Biodiversité | Zones humides | Au titre loi sur l'eau (critère pédologie OU végétation) ; toute atteinte = IOTA + ERC. | Évitement/compensation ; souvent bloquant | Pénalisant fort / Rédhibitoire | Art. L211-1, L214-1 s. C. env. ; arrêté 24/06/2008 | Enveloppes zones potentiellement humides (DREAL/agences de l'eau) ; INRAE | Départemental/régional
B. Biodiversité | Trame Verte et Bleue (réservoirs & corridors) | Réservoirs de biodiversité et corridors issus du SRADDET (ex-SRCE) ; compatibilité requise. | Éviter réservoirs/corridors | Pénalisant | Art. L371-1 s. C. env. ; SRADDET | SRADDET/SRCE régional (DREAL/Région) | Départemental/régional
B. Biodiversité | Couloirs de migration avifaune | Grues, cigognes, rapaces, oies (études sur ≥ 1 cycle biologique). | Cas par cas | Pénalisant fort | Doctrine ERC ; L411-1 | Atlas régionaux/LPO (partiels) | À créer / modéliser
B. Biodiversité | Enjeux chiroptères (recul lisières + garde au sol) | Recul aux lisières boisées et haies ; garde au sol du bas de pale ; bridage. | ≥ 200 m des lisières/haies ; bas de pale ≥ 30 m (recommandé) | Pénalisant (ERC + bridage) | Doctrine SFEPM/Eurobats ; PNA Chiroptères ; L411-1 | IGN BD TOPO + BD Forêt (buffer 200 m) | Open data national (buffer à créer)
B. Biodiversité | Boisements / forêts – défrichement | Autorisation de défrichement + compensation ; interdit sur boisements protégés. | Autorisation + compensation | Pénalisant / Rédhibitoire local | Art. L341-1 s. C. forestier | IGN BD Forêt v2 | Open data national
B. Biodiversité | Espèces protégées – dérogation (DEP/CNPN) | Dérogation espèces protégées si atteinte ; RIIPM à démontrer ; cause majeure d'annulation contentieuse. | Diagnostic 4 saisons ; dérogation CNPN/CSRPN | Pénalisant fort (contentieux) | Art. L411-1 / L411-2 C. env. | INPN (occurrences) + atlas régionaux (partiel) | À créer / modéliser
B. Biodiversité | Rapaces patrimoniaux sensibles | Aigles, milans, busards, vautours – zones de sensibilité forte (cartes DREAL). | Zones de sensibilité forte | Pénalisant fort | Doctrine régionale éolien-biodiversité | Cartes sensibilité éolien-avifaune DREAL | Départemental/régional
C. Patrimoine & paysage | Monuments historiques – abords (PDA/500 m) | Périmètre des abords (PDA sur mesure, sinon 500 m) ; avis conforme ABF si covisibilité. | 500 m par défaut (ou PDA) ; avis conforme ABF | Rédhibitoire (avis défavorable) / Pénalisant | Art. L621-30 s. C. patrimoine | Atlas des patrimoines / POP (MC) ; MH + PDA (GPU/DREAL) | Open data national
C. Patrimoine & paysage | Covisibilité avec un MH | Visibilité réciproque projet ↔ monument, au-delà même des 500 m (éoliennes 150-200 m visibles à plusieurs km). | Cas par cas (acuité visuelle) | Pénalisant fort | Jurisprudence ; L621-30 | Analyse ZVI/viewshed sur MNT | À créer / modéliser
C. Patrimoine & paysage | Sites classés | Modification soumise à autorisation ministérielle spéciale – de fait bloquant. | Autorisation ministérielle | Rédhibitoire | Art. L341-10 C. env. | INPN / DREAL (sites classés) | Open data national
C. Patrimoine & paysage | Sites inscrits | Déclaration + avis ABF. | Avis ABF | Pénalisant | Art. L341-1 s. C. env. | INPN / DREAL (sites inscrits) | Open data national
C. Patrimoine & paysage | Sites patrimoniaux remarquables (SPR) | Ex-ZPPAUP/AVAP ; avis ABF, règlement SPR. | Avis ABF | Pénalisant fort | Art. L631-1 s. C. patrimoine | GPU / Atlas des patrimoines | Open data national
C. Patrimoine & paysage | Biens UNESCO + zones tampons | Compatibilité avec la valeur universelle exceptionnelle (VUE). | Zone tampon / VUE | Rédhibitoire / Pénalisant fort | Convention UNESCO ; doctrine État | Couches UNESCO (MC) / DREAL | Open data national
C. Patrimoine & paysage | Saturation visuelle / encerclement des bourgs | Indices d'angle d'occupation de l'horizon et de respiration ; motif fréquent de refus. | Respiration ≥ ~160-180° sans éolienne | Pénalisant | Jurisprudence CAA/CE ; guides DREAL | Calcul par village (parcs existants + projets) | À créer / modéliser
C. Patrimoine & paysage | Grands paysages / lignes de crête / cônes de vue | Atlas de paysages, entrées de vallée, points de vue. | Cas par cas | Pénalisant | Atlas de paysages régionaux | Atlas de paysages (DREAL) – partiel | Départemental/régional
D. Urbanisme | Zonage PLU/PLUi | L'éolien doit être autorisé par le règlement de la zone (souvent A ou N sous conditions). | Interdit si le règlement l'exclut | Rédhibitoire si interdit | C. urb. L151-1 s. | GPU (zonages + règlements) | Open data national
D. Urbanisme | Carte communale / RNU | Avis conforme requis en RNU ; ouverture conditionnée en carte communale. | Cas par cas | Pénalisant | C. urbanisme | GPU | Open data national
D. Urbanisme | Espaces boisés classés (EBC) | Interdiction absolue de défrichement/construction. | Interdiction absolue | Rédhibitoire | Art. L113-1 s. C. urb. | GPU (prescriptions surfaciques EBC) | Open data national
D. Urbanisme | Servitudes d'utilité publique (SUP) | Toutes catégories annexées au PLU (AC, PT, I, T, AS…). | Selon nature | Rédhibitoire / Pénalisant | Annexes PLU ; L151-43 C. urb. | GPU (couche SUP) | Open data national
D. Urbanisme | SCoT | Compatibilité avec le document d'orientation et d'objectifs. | Cas par cas | Pénalisant | Art. L141-1 s. C. urb. | Périmètres SCoT (Sudocuh/DGALN) | Open data national
D. Urbanisme | Loi Littoral | Extension d'urbanisation en continuité ; éolien très contraint sur communes littorales. | Discontinuité difficile ; dérogations limitées | Rédhibitoire souvent / Pénalisant | Art. L121-1 s. C. urb. | Communes loi Littoral (DGALN/observatoire) | Open data national
D. Urbanisme | Loi Montagne | Urbanisation en continuité ; éolien admis à titre dérogatoire. | Cas par cas | Pénalisant | Art. L122-1 s. C. urb. | Zones de montagne (couche officielle) | Open data national
D. Urbanisme | Zones d'accélération EnR (ZAEnR) | Zones communales (loi APER) : instruction facilitée, priorisation, soutien public modulé. | Implantation en ZAEnR = bonus | Favorable | Loi 2023-175 APER ; art. L141-5-3 C. énergie | Portail cartographie.enr.gouv.fr (Cerema/IGN) | Open data national
D. Urbanisme | Zones d'exclusion éolien (PLU) | Les communes peuvent, sous conditions, délimiter des secteurs excluant l'éolien. | Exclusion opposable | Rédhibitoire (dans la zone) | Art. L151-7 / L141-5-3 ; loi APER art. 37 | GPU (une fois intégrées au PLU) | Open data national
D. Urbanisme | ZAN / artificialisation | L'emprise EnR n'est pas comptabilisée dans l'artificialisation (sous conditions de réversibilité). | Sous conditions réversibilité | Favorable / neutre | Loi Climat-Résilience 2021 ; loi 2023-630 ; loi APER | SPARTE / observatoire artificialisation (Cerema) | Open data national
E. Servitudes aéro & radars | Radar météo Météo-France – bande S | Interdiction rapprochée + zone de coordination. | Interdit <10 km ; coordination 10-30 km | Rédhibitoire (<10 km) / Pénalisant | Arrêté 26/08/2011 art. 4 mod. 06/11/2014 | Positions radars Météo-France (buffers à créer) | À créer (consultation)
E. Servitudes aéro & radars | Radar météo Météo-France – bande C | Interdiction rapprochée + coordination. | Interdit <5 km ; coordination 5-20 km | Rédhibitoire (<5 km) / Pénalisant | Arrêté 26/08/2011 mod. | Positions radars Météo-France | À créer (consultation)
E. Servitudes aéro & radars | Radar météo Météo-France – bande X | Interdiction rapprochée + coordination. | Interdit <4 km ; coordination ~10 km | Rédhibitoire (<4 km) / Pénalisant | Arrêté 26/08/2011 mod. | Positions radars Météo-France | À créer (consultation)
E. Servitudes aéro & radars | Radar primaire aviation civile (DGAC) | Protection + zone de coordination (ligne de vue). | Interdit <5 km ; coordination 5-30 km | Rédhibitoire / Pénalisant | Arrêté 26/08/2011 art. 4 | Positions DGAC (consultation obligatoire) | À créer (consultation)
E. Servitudes aéro & radars | Radar secondaire aviation civile | Protection + coordination. | Protection ~5 km ; coordination 16-30 km | Rédhibitoire / Pénalisant | Arrêté 26/08/2011 | Positions DGAC | À créer (consultation)
E. Servitudes aéro & radars | Radar de la Défense | Protection + coordination. | Protection 5 km ; coordination 5-30 km | Rédhibitoire / Pénalisant | Arrêté 26/08/2011 ; consultation DSAE/Armée | Positions Défense (confidentiel – consultation) | À créer (consultation)
E. Servitudes aéro & radars | Radars portuaires/maritimes/fluviaux (VTS) | Coordination selon site. | ~20 km (cas par cas) | Pénalisant | Consultation DGAMPA / grands ports | Pas de couche standard | À créer (consultation)
E. Servitudes aéro & radars | VOR / balises de radionavigation | Éloignement de protection. | ~15 km | Pénalisant | Consultation DGAC/SNA | Pas d'open data direct | À créer (consultation)
E. Servitudes aéro & radars | Servitudes aéronautiques de dégagement (T5) | Surfaces de dégagement/approche autour des aérodromes. | Interdiction de dépasser les surfaces (varie par aérodrome) | Rédhibitoire (dans surfaces) | Art. L6351-1 s. C. transports ; PSA | GPU (SUP T5) / cartes aérodromes | Open data national
E. Servitudes aéro & radars | Obstacle navigation aérienne (>50 m) + balisage | Tout obstacle > 50 m hors agglomération → autorisation + balisage. | > 50 m → autorisation SNIA/DGAC + balisage | Pénalisant (systématique éolien) | Art. R244-1 C. aviation ; arrêté 25/07/1990 | Base obstacles SIA | Open data national
E. Servitudes aéro & radars | Réseaux militaires très basse altitude (RTBA) | Interdiction dans le RTBA. | Interdiction | Rédhibitoire | Arrêtés zones RTBA (SIA/Défense) | Cartes RTBA (SIA) | Open data national
E. Servitudes aéro & radars | Secteurs entraînement basse altitude (SETBA/VOLTAC) | Éolien possible avec limitation de hauteur, souvent en périphérie. | Limitation de hauteur | Pénalisant | Consultation Armée de l'air | SIA (partiel) | À créer (consultation)
E. Servitudes aéro & radars | Faisceaux hertziens / servitudes radioélectriques (PT1/PT2) | Ne pas implanter dans le faisceau ; couloir de protection latéral. | Couloir de protection | Pénalisant | Art. L54 s. CPCE ; SUP PT1/PT2 | ANFR Cartoradio ; GPU (SUP PT) | Open data national
F. Réseaux & infrastructures | Lignes électriques HT/THT (RTE) | Recul effet de chute + galop/survitesse des conducteurs ; consultation RTE. | ≥ hauteur totale (bout de pale) + garde (souvent 1,5×H) | Pénalisant (rédhibitoire si trop proche) | Recommandations RTE ; étude de dangers | RTE Open Data (tracé lignes) | Open data national (buffer dynamique)
F. Réseaux & infrastructures | Réseau de distribution HTA/BT (Enedis) | Recul type ≥ hauteur totale ; consultation. | ≥ hauteur totale | Pénalisant | Enedis | Enedis Open Data (réseau) | Open data national
F. Réseaux & infrastructures | Canalisations transport gaz/hydrocarbures | Recul ≥ hauteur totale (effet de chute) ; SUP I3. | ≥ hauteur totale de l'éolienne | Pénalisant | Arrêté 05/03/2014 ; recommandations GRTgaz ; SUP I | GPU (SUP I3) ; Géorisques (canalisations TMD) | Open data national
F. Réseaux & infrastructures | Routes structurantes / autoroutes | Effet de chute et de projection ; survol interdit. | Recul ≥ hauteur totale (bout de pale) | Pénalisant | Guide EDD éolien (INERIS/SER) ; gestionnaire voirie | IGN BD TOPO (routes) | Open data national (buffer dynamique)
F. Réseaux & infrastructures | Voies ferrées | Recul ≥ hauteur totale ; consultation SNCF Réseau. | ≥ hauteur totale | Pénalisant | Guide EDD ; SNCF Réseau | IGN BD TOPO (voies ferrées) | Open data national (buffer dynamique)
F. Réseaux & infrastructures | Voies navigables / canaux | Recul ≥ hauteur totale ; consultation VNF. | ≥ hauteur totale | Pénalisant | VNF | IGN / VNF | Open data national
F. Réseaux & infrastructures | Distance inter-éoliennes (sillage) | Espacement dans l'axe des vents dominants (rendement). | 3-5 × diamètre du rotor | Pénalisant (rendement) | Règles de l'art / projet | Calcul projet | Critère projet (non SIG)
G. Risques | PPRi – inondation | Zones rouges inconstructibles ; bleues sous prescriptions. | Zone rouge = inconstructible | Rédhibitoire (rouge) / Pénalisant (bleue) | Art. L562-1 s. C. env. | Géorisques (PPRN/PPRi) ; GPU (SUP) | Open data national
G. Risques | PPRT / sites SEVESO | Périmètres autour d'installations dangereuses. | Interdiction/restriction dans périmètres | Rédhibitoire / Pénalisant | Art. L515-15 s. C. env. | Géorisques (PPRT, SEVESO) | Open data national
G. Risques | Retrait-gonflement des argiles (RGA) | Aléa fort → surcoût fondations. | Aléa fort | Pénalisant (technique) | Cartographie aléa RGA | Géorisques (aléa RGA) | Open data national
G. Risques | Cavités souterraines / marnières / carrières | Aléa effondrement → évitement local. | Aléa effondrement | Pénalisant / Rédhibitoire local | Base cavités | Géorisques (BD Cavités) | Open data national
G. Risques | Mouvements de terrain / glissements | Aléa → évitement. | Aléa | Pénalisant | Base mouvements | Géorisques (BD Mvt) | Open data national
G. Risques | Sismicité | Zones 3-5 → dimensionnement parasismique (surcoût). | Zones 3 à 5 | Pénalisant (technique) | Décret 2010-1255 (zonage sismique) | Géorisques (zonage sismique) | Open data national
G. Risques | Feux de forêt (PPRif / OLD) | Restrictions + obligations de débroussaillement. | PPRif / OLD | Pénalisant | C. forestier ; PPRif | Géorisques ; DFCI | Open data national
G. Risques | Remontées de nappe | Aléa fort → fondations. | Aléa fort | Pénalisant | Cartographie remontées | Géorisques | Open data national
G. Risques | Foudre / niveau kéraunique | Protection foudre obligatoire ; densité forte = surcoût. | Densité kéraunique forte | Pénalisant (technique) | Arrêté 26/08/2011 (protection foudre) | Données kérauniques Météo-France | À créer / consultation
H. Technique & projet | Régime ICPE – rubrique 2980 | Autorisation si ≥1 aérogénérateur mât+nacelle ≥50 m, ou tous <50 m mais ≥1 ≥12 m et P≥20 MW. Déclaration si <50 m et P<20 MW. | Seuils 12 m / 50 m / 20 MW | Cadre procédural | Nomenclature ICPE 2980 ; arrêté 26/08/2011 | — | Critère projet (non SIG)
H. Technique & projet | Gisement de vent | Vitesse moyenne à hauteur de moyeu (rentabilité). | ≥ ~5-6 m/s (selon machine) | Pénalisant / Rédhibitoire éco. | — | Atlas éolien ADEME/régions ; Global Wind Atlas | Open data national (pondération)
H. Technique & projet | Raccordement – poste source & S3REnR | Distance/coût au poste ; capacité réservée disponible ou saturée. | Capacité S3REnR dispo ; distance au poste | Pénalisant / Rédhibitoire éco. si saturé | Schéma S3REnR (RTE) ; C. énergie | Caparéseau (RTE/Enedis) | Open data national
H. Technique & projet | Maîtrise foncière | Accord propriétaires + exploitants ; promesses de bail. | Accords signés | Rédhibitoire si non maîtrisé | Droit civil / rural | Cadastre (DGFiP) – propriétaires via fichiers fonciers | Départemental / non ouvert
H. Technique & projet | Topographie / pente | Pentes fortes = accès/fondations difficiles. | Pente forte | Pénalisant (technique) | — | IGN RGE ALTI (MNT) | Open data national
H. Technique & projet | Accès poids lourds / convois exceptionnels | Rayons de courbure, largeur, ponts (charge), giratoires. | Gabarit convoi exceptionnel | Pénalisant / Rédhibitoire local | Gestionnaires voirie | IGN BD TOPO (partiel) + étude d'accès | À créer / étude dédiée
H. Technique & projet | Surface / emprise du gîte | Foncier suffisant + survol interdit hors emprise maîtrisée. | ≥ plusieurs machines | Pénalisant | — | Parcellaire (cadastre) | Open data national
H. Technique & projet | Balisage aérien diurne/nocturne | Obligatoire >50 m ; feux blancs jour / rouges nuit. | > 50 m | Cadre (acceptabilité) | Arrêté 23/04/2018 (balisage éoliennes) | — | Critère projet (non SIG)
H. Technique & projet | Étude d'impact + enquête publique | Obligatoire (évaluation environnementale éolien). | Systématique | Cadre procédural | Art. L122-1, R122-2 C. env. | — | Critère projet (non SIG)
H. Technique & projet | Étude de dangers – distances d'effet | Projection (rayon d'étude 500 m), chute/effondrement (= hauteur totale), chute de glace. | Projection 500 m ; chute = hauteur totale | Cadre (dimensionne reculs) | Arrêté 26/08/2011 ; guide EDD éolien | Buffers à générer autour de chaque machine | À créer (buffer projet)
H. Technique & projet | Démantèlement / garanties financières | Provision obligatoire ; remise en état. | Provision réglementaire | Cadre (coût) | Arrêté 26/08/2011 ; arrêté 10/12/2021 | — | Critère projet (non SIG)

## Solaire au sol
PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL (hors agrivoltaïsme, hors toiture) — contraintes d'éligibilité (France, 2024-2026)
Catégorie | Contrainte | Description | Seuil / Distance / Critère | Caractère | Référence réglementaire | Couche SIG / Source de données | Type d'intégration SIG
A. Usage du sol & doctrine foncière | Terres agricoles cultivées / à potentiel agronomique | PV au sol non-agrivoltaïque sur terre agricole autorisé seulement si le terrain figure sur la liste des terrains incultes/non exploités ≥10 ans ou dégradés du document-cadre départemental. | Interdit hors liste du document-cadre | Rédhibitoire hors document-cadre / Pénalisant | Art. L111-27 s. & R111-56 s. C. urb. ; décret 2024-318 ; arrêté 05/07/2024 | RPG (IGN/ASP) ; OCS GE (IGN) ; cartes de sols GIS Sol/INRAE | Open data national + Départemental
A. Usage du sol & doctrine foncière | Terrains dégradés/anthropisés éligibles (liste R111-58) | Catégories admises : carrières, friches industrielles/sites pollués, ISDND/ISDD/ISDI, mines, aérodromes désaffectés, délaissés, plans d'eau, zones de danger SEVESO, terrains pollués/militaires, terrains incultes ≥10 ans. | Terrain listé au document-cadre | Favorable | R111-58 C. urb. ; arrêté 05/07/2024 ; art. 54 loi APER | Cartofriches (ADEME/Cerema) ; BASOL/BASIAS/SIS (Géorisques/BRGM) ; carrières BRGM ; ISDND SINOE ; BD TOPO | Open data national (à recomposer)
A. Usage du sol & doctrine foncière | Terrains dégradés « décret loi APER » (ZAN) | PV au sol non comptabilisé comme artificialisation si conditions techniques (réversibilité, couvert végétal, perméabilité). | Conditions arrêté 29/12/2023 | Favorable si conditions / Pénalisant sinon | Décret 2023-1408 + arrêté 29/12/2023 ; art. 194 loi Climat-Résilience | OCS GE (IGN) ; portail artificialisation | Open data national
A. Usage du sol & doctrine foncière | ZAN / sobriété foncière (SRADDET, SCoT, PLU) | Objectif ZAN 2050 et -50 % de consommation ENAF d'ici 2031 ; inscription dans les enveloppes foncières. | Enveloppes foncières locales | Pénalisant | Loi Climat-Résilience 2021 + loi 2023-630 (ZAN 2) | Enveloppes SRADDET (Régions) ; OCS GE (IGN) | Départemental/régional
A. Usage du sol & doctrine foncière | Espaces boisés / défrichement | Boisement → autorisation de défrichement ; interdit en forêt de protection. | Seuil départemental (0,5-4 ha) ; EI défrichement systématique ≥25 ha ; compensation ×1 à ×5 | Pénalisant fort / Rédhibitoire (forêt de protection) | Art. L341-1 s. C. forestier ; L122-1/R122-2 C. env. | BD Forêt v2 (IGN) ; forêts de protection (DDT/DRAAF) ; EBC (GPU) | Open data national + Départemental
A. Usage du sol & doctrine foncière | Espaces boisés classés (EBC) | Interdiction de tout changement compromettant les boisements. | Interdiction | Rédhibitoire | Art. L113-1 s. C. urb. | GPU (prescriptions surfaciques EBC) | Open data national
B. Zones d'accélération EnR | Zones d'accélération EnR (ZAEnR) | Zones communales facilitant l'implantation (procédures, tarifs). | En ZAEnR = bonus ; hors ZAEnR possible | Favorable en ZAEnR | Art. 15 loi APER ; L141-5-3 C. énergie | Portail ZAEnR (Cerema/IGN – cartographie.enr) | Open data national
B. Zones d'accélération EnR | Zones d'exclusion PV (commune/PLU) | La loi APER permet de définir des zones d'exclusion du PV après identification des ZAEnR. | Exclusion opposable | Rédhibitoire dans la zone | Art. L141-5-3 C. énergie | Délibérations communales (pas de couche nationale) | Départemental (à collecter)
C. Biodiversité | Réserves naturelles (RNN/RNR) & réserves biologiques | Constructions interdites/soumises à autorisation exceptionnelle. | Interdiction | Rédhibitoire | Art. L332-1 s. C. env. | INPN (RNN, RNR, RNC) | Open data national
C. Biodiversité | Cœurs de parcs nationaux | Interdiction de principe (aire d'adhésion = charte). | Interdiction (cœur) | Rédhibitoire (cœur) / Pénalisant (adhésion) | Art. L331-1 s. C. env. | INPN | Open data national
C. Biodiversité | APPB / APHN / APG | Arrêtés de protection de biotope/habitat/géotope. | Interdiction d'atteinte | Rédhibitoire | Art. L411-1, R411-15 s. C. env. | INPN | Open data national
C. Biodiversité | Natura 2000 (ZPS & ZSC/SIC) | Évaluation des incidences obligatoire ; refus si atteinte sans alternative ni RIIPM. | Évaluation des incidences | Pénalisant fort (souvent rédhibitoire) | Art. L414-4, R414-19 s. C. env. | INPN (ZPS, ZSC, SIC) | Open data national
C. Biodiversité | ZNIEFF I & II | Inventaire ; indice fort d'enjeu (I souvent quasi rédhibitoire). | Cas par cas | Pénalisant (I fort) | Art. L411-1 A C. env. | INPN | Open data national
C. Biodiversité | ZICO | Zones importantes pour la conservation des oiseaux. | Cas par cas | Pénalisant | Inventaire Dir. Oiseaux | INPN | Open data national
C. Biodiversité | Zones humides | Interdiction/forte contrainte ; critères pédo + végétation ; loi sur l'eau (déclaration 0,1-1 ha, autorisation ≥1 ha). | Séquence ERC ; compensation 100-200 % | Rédhibitoire / Pénalisant | Art. L211-1, R214-1 (3.3.1.0) C. env. ; arrêté 24/06/2008 | Milieux potentiellement humides (INRAE/DREAL) ; enveloppes SAGE | Départemental/régional
C. Biodiversité | Sites Ramsar | Zones humides d'importance internationale. | Cas par cas | Pénalisant | Convention Ramsar | INPN | Open data national
C. Biodiversité | Espèces protégées | Dérogation espèces protégées (CNPN) ; cause n°1 d'annulation contentieuse. | Diagnostic 4 saisons ; 3 critères dérogation | Rédhibitoire / Pénalisant | Art. L411-1, L411-2 C. env. | INPN (occurrences) + atlas régionaux | À créer / modéliser
C. Biodiversité | Trame Verte et Bleue (SRCE/SRADDET) | Réservoirs et corridors écologiques. | Éviter réservoirs/corridors | Pénalisant (réservoir quasi rédhibitoire) | Art. L371-1 s. C. env. ; SRADDET | SRCE/SRADDET (Régions/DREAL) | Départemental/régional
C. Biodiversité | Espaces naturels sensibles (ENS) | Politique départementale, droit de préemption. | Cas par cas | Pénalisant | Art. L113-8 s. C. urb. | Conseils départementaux | Départemental/régional
C. Biodiversité | Conservatoire du littoral | Domaine protégé inaliénable. | Inconstructible | Rédhibitoire | Art. L322-1 s. C. env. | Conservatoire du littoral | Open data national
C. Biodiversité | Parcs naturels régionaux (PNR) | Charte opposable ; certaines limitent/encadrent le PV au sol. | Compatibilité charte | Pénalisant | Art. L333-1 s. C. env. | INPN / Fédération PNR | Open data national
C. Biodiversité | Réserves de biosphère / Geoparks UNESCO | Enjeu paysager/patrimonial, zonage cœur. | Cas par cas | Pénalisant | Programme MAB UNESCO | MAB UNESCO / INPN | Open data national
C. Biodiversité | Périmètres de protection de captage AEP | Périmètre immédiat inconstructible ; rapproché sous conditions. | Immédiat = interdit | Rédhibitoire (immédiat) / Pénalisant | Art. L1321-2 CSP | Captages ARS/Sispea ; Géorisques ; agences de l'eau | Open data national
D. Patrimoine & paysage | Monuments historiques – abords (500 m/PDA) | Avis conforme ABF dans le périmètre ; notion de covisibilité. | 500 m par défaut (ou PDA) | Pénalisant → Rédhibitoire si covisibilité | Art. L621-30 s., L632-1 C. patrimoine | Atlas des patrimoines / POP / base Mérimée | Open data national
D. Patrimoine & paysage | Sites classés | Toute modification soumise à autorisation ministérielle spéciale. | Autorisation ministérielle | Rédhibitoire | Art. L341-1 s. C. env. | INPN / DREAL | Open data national
D. Patrimoine & paysage | Sites inscrits | Avis ABF, déclaration préalable des travaux. | Avis ABF | Pénalisant | Art. L341-1 s. C. env. | INPN / DREAL | Open data national
D. Patrimoine & paysage | Sites patrimoniaux remarquables (SPR) | Avis conforme ABF, règlement SPR. | Avis conforme ABF | Pénalisant | Art. L631-1 s. C. patrimoine | Atlas des patrimoines | Open data national
D. Patrimoine & paysage | Biens UNESCO + zones tampon | Enjeu de valeur universelle exceptionnelle. | Zone tampon / cœur | Pénalisant → Rédhibitoire (cœur) | Convention UNESCO | Atlas des patrimoines / UNESCO WHC | Open data national
D. Patrimoine & paysage | Enjeu paysager & covisibilité | Volet paysager de l'étude d'impact ; points de vue remarquables. | Cas par cas | Pénalisant | Atlas de paysages ; étude d'impact | Atlas de paysages (DREAL) ; MNT RGE ALTI (viewshed) | À créer / modéliser
E. Urbanisme | Zonage PLU/PLUi (A/N/U/AU) | PV au sol admis en A/N seulement si le règlement le prévoit (secteurs Aenr/Nenr, STECAL). | Interdit si règlement l'exclut | Rédhibitoire si interdit / Favorable en secteur dédié | Art. L151-1 s., R151-1 s. C. urb. | GPU (zonages + règlements) | Open data national
E. Urbanisme | Carte communale | PV au sol en zone N sous conditions (équipements collectifs/EnR). | Cas par cas | Pénalisant | C. urbanisme | GPU | Open data national
E. Urbanisme | RNU (communes sans document) | Constructibilité limitée hors parties urbanisées ; dérogation (CDPENAF, préfet). | Dérogation requise | Pénalisant | Art. L111-3 s. C. urb. | Communes RNU (déduit du GPU) | Open data national
E. Urbanisme | SCoT (compatibilité) | Le PC doit être compatible avec le DOO du SCoT. | Cas par cas | Pénalisant | Art. L141-1 s. C. urb. | Périmètres SCoT (Sudocuh) | Open data national
E. Urbanisme | Loi Littoral | Continuité de l'urbanisation ; PV en discontinuité interdit sauf friches listées (décret 29/12/2023) + avis CDNPS. | Interdit hors dérogation ; friches listées | Rédhibitoire hors dérogation / Favorable (friche listée) | Art. L121-1 s., L121-12 C. urb. ; décret 29/12/2023 | Communes loi Littoral ; friches dérogatoires (liste à géocoder) | Open data national + À créer
E. Urbanisme | Loi Montagne | Urbanisation en continuité ; PV en discontinuité contraint (dérogation avis CDNPS). | Dérogation possible | Pénalisant / Rédhibitoire selon secteur | Art. L122-1 s. C. urb. | Zones de montagne (Observatoire des territoires) | Open data national
E. Urbanisme | Servitudes d'utilité publique (SUP) | Captages, canalisations, réseaux, PT1/PT2, I4, etc. | Selon SUP | Pénalisant à Rédhibitoire | Art. L151-43 C. urb. + codes concernés | GPU (SUP) ; Géorisques | Open data national
F. Risques | PPRi / inondation | Zone rouge : implantation exceptionnelle (transparence hydraulique, pieux battus, locaux hors d'eau, réversibilité) ; zone bleue sous prescriptions. | Zone rouge = quasi exclu | Rédhibitoire (rouge sans autorisation) / Pénalisant | Art. L562-1 s. C. env. ; règlement du PPRi | Géorisques (PPRi/PPRn, TRI, AZI) | Open data national
F. Risques | PPRT / SEVESO | Zones inconstructibles pour l'habitat parfois éligibles au PV mais soumises au règlement PPRT. | Selon aléa (TF/F) | Pénalisant (parfois favorable comme foncier) | Art. L515-15 s. C. env. | Géorisques (PPRT + installations classées) | Open data national
F. Risques | Retrait-gonflement des argiles (RGA) | Affecte fondations/pieux (coût). | Aléa moyen/fort | Pénalisant | Cartographie aléa RGA | Géorisques (RGA) | Open data national
F. Risques | Mouvements de terrain | Instabilité. | Aléa fort / PPR | Pénalisant / Rédhibitoire (aléa fort) | Base mouvements ; PPRn | Géorisques | Open data national
F. Risques | Cavités souterraines | Risque d'effondrement, études géotech. | Aléa | Pénalisant / Rédhibitoire local | Base cavités | Géorisques (BD Cavités) | Open data national
F. Risques | Feux de forêt (PPRif / OLD) | Zone à risque ; OLD et pistes DFCI ; loi 10/07/2023 renforce les OLD. | PPRif / OLD | Pénalisant / Rédhibitoire (aléa très fort) | Art. L131-1 s., L134-1 s. C. forestier ; PPRif | Géorisques (PPRif) ; cartes aléa DREAL ; BD Forêt | Open data national + Départemental
F. Risques | Autres PPRn (sismique, submersion, avalanche, trait de côte) | Selon zonage. | Selon zonage | Pénalisant à Rédhibitoire | Décret 2010-1255 ; PPRL | Géorisques | Open data national
G. Servitudes techniques & réseaux | Lignes électriques HT/THT (RTE) – SUP I4 | Marges de sécurité, servitudes ; proximité utile au raccordement mais emprise sous ligne contrainte. | Distances de sécurité | Pénalisant / Favorable (raccordement) | Servitude I4 ; arrêté technique lignes | RTE Open Data ; Enedis Open Data ; GPU (SUP I4) | Open data national
G. Servitudes techniques & réseaux | Canalisations transport (gaz/hydrocarbures/chimiques) – SUP I1/I3 | Bande de servitude / zone de danger. | Bande de servitude | Pénalisant / Rédhibitoire (zone de danger) | Arrêté « multifluide » 05/03/2014 ; L555-1 C. env. | Géorisques (canalisations TMD) ; GPU (SUP) | Open data national
G. Servitudes techniques & réseaux | Servitudes aéronautiques & éblouissement | Étude d'éblouissement dans ~3 km d'une piste/FATO ; avis DGAC ; luminance < 20 000 cd/m² ; interdit sur bandes/trouées. | Étude d'éblouissement < 3 km ; avis DGAC | Rédhibitoire (emprises/trouées) / Pénalisant (3 km) | Note technique DGAC ; L6350-1 s. C. transports (T4/T5) | Aérodromes/hélistations SIA/BD TOPO ; SUP T5 (GPU) ; buffer 3 km à créer | Open data national + À créer
G. Servitudes techniques & réseaux | Radars & faisceaux hertziens (PT1/PT2) | Perturbation possible ; zones de coordination ; servitudes radioélectriques. | Zones de coordination / servitude | Pénalisant / Rédhibitoire (servitude) | Servitudes PT1/PT2 ; L54 s. CPCE | ANFR Cartoradio ; GPU (SUP PT) ; radars Météo-France | Open data national
G. Servitudes techniques & réseaux | Servitudes militaires / zones de défense | Avis conforme autorité militaire. | Selon zone | Pénalisant à Rédhibitoire | SUP militaires | GPU (SUP) ; Ministère des Armées (restreint) | Open data national + Consultation
G. Servitudes techniques & réseaux | Proximité routes/autoroutes/voies ferrées | Marges de recul (amendement Dupont) hors espaces urbanisés ; éblouissement conducteurs. | 75/100 m des axes à grande circulation | Pénalisant | Art. L111-6 s. C. urb. | IGN BD TOPO (routes/fer) ; buffers à créer | Open data national (buffer à créer)
H. Technique & projet | Gisement solaire / irradiation | Irradiation annuelle déterminant le productible. | Sud >1400 kWh/m² ; Nord ~1000-1100 | Favorable (Sud) / Pénalisant (Nord) | — | PVGIS (JRC) ; cadastres solaires ; ADEME/Météo-France | Open data national
H. Technique & projet | Pente et orientation du terrain | Pente idéale faible, exposition Sud. | Pente > ~10-15 % = surcoûts ; versant Nord défavorable | Pénalisant | — | RGE ALTI (MNT) → pente/exposition | Open data national (à calculer)
H. Technique & projet | Masques et ombrages | Reliefs, boisements, bâtiments (pertes de productible). | Ombrage significatif | Pénalisant | — | MNS/MNT IGN ; BD Forêt/BD TOPO | À créer / modéliser
H. Technique & projet | Surface minimale / compacité | Viabilité économique (≈1 ha ≈ 1 MWc). | ≥ ~3-5 ha d'un seul tenant | Pénalisant (sous seuil) | — | Cadastre / BD Parcellaire (IGN/DGFiP) | Open data national
H. Technique & projet | Raccordement – poste source & S3REnR | Capacité d'accueil réservée ; quote-part S3REnR >250 kVA ; distance = coût (~100-300 k€/km). | Capacité dispo ; poste non saturé | Rédhibitoire (saturé) / Pénalisant (distance) | S3REnR (L321-7 C. énergie) ; barèmes Enedis/RTE | Caparéseau ; postes sources RTE/Enedis ; S3REnR (RTE) | Open data national
H. Technique & projet | Accès et voirie | Accessibilité poids lourds (chantier, maintenance, DFCI). | Desserte PL | Pénalisant si enclavé | — | BD TOPO (voirie) | Open data national
H. Technique & projet | Maîtrise foncière | Propriété/bail (souvent emphytéotique 20-40 ans), accord propriétaires. | Accords signés | Pénalisant (clé apport d'affaires) | Droit civil / rural | Cadastre / DVF / fichiers fonciers (MAJIC/Cerema) | Départemental / non ouvert
H. Technique & projet | Permis de construire | PV au sol ≥1 MWc = PC ; 3 kWc-1 MWc = DP ; secteur protégé = PC quelle que soit la puissance. | Seuil 1 MWc | Cadre procédural | R421-1, R421-9, R421-11 C. urb. ; décret 2022-1688 | — | Critère projet (non SIG)
H. Technique & projet | Évaluation environnementale (étude d'impact) | Rubrique 30 R122-2 : systématique ≥3 MWc ; cas par cas 300 kWc-3 MWc ; dispense <300 kWc (seuil relevé de 1 à 3 MWc). | Systématique ≥ 3 MWc | Cadre procédural | R122-2 C. env. (rubrique 30) ; décret 2026-674 (28/07/2026) | — | Critère projet (non SIG)
H. Technique & projet | Enquête publique / participation | Déclenchée avec l'évaluation environnementale (EP ou PPVE). | Selon EE | Cadre procédural | L123-1 s., L123-19 C. env. | — | Critère projet (non SIG)
H. Technique & projet | Loi sur l'eau (IOTA) | Ruissellement ≥1 ha, zones humides → déclaration/autorisation. | Rubriques 2.1.5.0 / 3.3.1.0 | Cadre procédural | R214-1 C. env. | Bassins versants Sandre/agences de l'eau | Open data national

## Agrivoltaïsme
AGRIVOLTAÏSME & PV sur terrains agricoles/naturels/forestiers — contraintes (décret 2024-318, loi APER)
Catégorie | Contrainte | Description | Seuil / Distance / Critère | Caractère | Référence réglementaire | Couche SIG / Source de données | Type d'intégration SIG
1. Performance agronomique (agrivoltaïsme) | Activité agricole principale / significative | La production agricole reste l'activité principale ; l'installation ne la dégrade pas durablement ; revenu durable maintenu. | Surface rendue non exploitable ≤ 10 % | Rédhibitoire si activité non significative | Art. L314-36 C. énergie ; R314-109 ; décret 2024-318 | RPG (PAC) ; Cadastre ; orthophotos IGN | Open data national (vérification)
1. Performance agronomique (agrivoltaïsme) | Service rendu à la parcelle (≥1 des 4) | Au moins un service : amélioration agronomique, adaptation climatique, protection contre les aléas, bien-être animal. | ≥ 1 service démontré | Rédhibitoire si aucun service (→ requalif. PV sol) | Art. L314-36 ; R314-109 ; arrêté 05/07/2024 | Données climatiques (Météo-France, DRIAS) en appui | Critère projet (non SIG)
1. Performance agronomique (agrivoltaïsme) | Taux de perte de rendement plafond | Rendement/ha ≥ 90 % de la zone témoin ; méthode de calcul définie ; élevage : biomasse fourragère + chargement. | Perte ≤ 10 % (rendement ≥ 90 % témoin) | Rédhibitoire si dépassé | Art. R314-110/111 ; arrêté 05/07/2024 | RPG + références rendement (Agreste) | Critère projet (mesuré ex post)
1. Performance agronomique (agrivoltaïsme) | Zone témoin / de référence | Parcelle non couverte, mêmes conditions ; non exigée pour technologies éprouvées. | ≥ 5 % de l'aménagement, ≤ 1 ha | Pénalisant / Rédhibitoire si absente (techno non éprouvée) | Art. R314-111 ; arrêté 05/07/2024 | Parcellaire projet (foncier maîtrisé) | Critère projet (non SIG)
1. Performance agronomique (agrivoltaïsme) | Taux de couverture au sol plafond | Ratio surface projetée des modules / superficie parcelle. Exception : élevages/prairies pâturées non soumis au plafond. | ≤ 40 % (sans techno éprouvée) | Rédhibitoire au-delà de 40 % | Art. R314-112 ; arrêté 05/07/2024 ; instruction 18/02/2025 | Plan de masse projet | Critère projet (non SIG)
1. Performance agronomique (agrivoltaïsme) | Technologie éprouvée vs non éprouvée | Les technologies éprouvées bénéficient d'allègements (pas de zone témoin, contrôles espacés). Aucune liste publiée à ce jour. | Aucune liste publiée (défaut = non éprouvée) | Favorable si éprouvée (inopérant à ce jour) | Arrêté 05/07/2024 ; instruction 18/02/2025 | Pas de couche | Critère projet (non SIG)
1. Performance agronomique (agrivoltaïsme) | Réversibilité / démantèlement / garanties | Installation réversible ; démantèlement et remise en état ; garanties financières. | 40 ans (+10 ans) ; démantèlement 1 an (jusqu'à 3) ; garanties 1 000 €/MWc (<10 MWc) / 10 000 €/MWc (>10 MWc) | Pénalisant (coût/engagement) | Art. R314-113 s. ; arrêté 05/07/2024 | Pas de couche | Critère projet (non SIG)
1. Performance agronomique (agrivoltaïsme) | Suivi, contrôles et sanctions | Contrôles avant mise en service et en exploitation ; transmission annuelle des données à l'ADEME. | Contrôle avant MES + 6e année ; puis 5 ans (éprouvée) / 3 ans (<40 %) / annuel | Pénalisant (charge de suivi) | Art. R314-118 à R314-122 ; arrêté 05/07/2024 | Pas de couche | Critère projet (non SIG)
2. Cadre foncier & CDPENAF | Document-cadre départemental (régime B) | Le PV au sol « compatible » hors agrivoltaïsme n'est possible que si un document-cadre départemental existe et liste les terrains. | Sans document-cadre publié = régime B bloqué | Rédhibitoire (condition suspensive) | Art. L111-29 C. urb. ; art. 54 loi APER ; R314-123 s. | État d'avancement par département (préfectures/DDT) | Départemental (à modéliser)
2. Cadre foncier & CDPENAF | Liste des terrains éligibles au PV au sol (régime B) | Terrains incultes/non exploités ≥10 ans, friches, carrières, mines, ISDND, sites pollués, délaissés, plans d'eau artificiels… | Non exploité depuis ≥ 10 ans | Rédhibitoire hors liste / Favorable si listé | Art. L111-29 C. urb. ; décret 2024-318 ; documents-cadres | RPG historique (10 ans) ; orthophotos historiques IGN ; BASOL/BASIAS ; Géorisques ; CartoFriches | Open data national + Départemental
2. Cadre foncier & CDPENAF | Avis conforme CDPENAF | Avis contraignant sur les projets agrivoltaïques et PV au sol en zone A/N. | Avis défavorable = blocage | Rédhibitoire si avis défavorable | Art. L112-1-1 C. rural ; décret 2024-318 ; instruction 18/02/2025 | Doctrines départementales (règles métier) | Départemental (non cartographiable)
2. Cadre foncier & CDPENAF | Statut du foncier / bail rural / fermage | Accord de l'exploitant/preneur et du propriétaire ; partage de la valeur ; bail rural spécifique. | Accords exploitant + propriétaire | Rédhibitoire (maîtrise foncière) | Code rural (statut du fermage) ; loi APER | Cadastre (propriétaires) ; RPG (exploitant) | Départemental / non ouvert
2. Cadre foncier & CDPENAF | Qualité agronomique des sols (doctrine locale) | Exclusion/pénalisation fréquente des sols à fort potentiel, terres irriguées, AOP/IGP. | Variable selon doctrine | Pénalisant à Rédhibitoire selon département | Doctrines DDT/CDPENAF ; INAO | Cartes de sols (GISSOL, IGCS) ; zonages INAO (AOP/IGP) | Départemental/régional
3. Biodiversité | Natura 2000 (ZPS/ZSC) | Évaluation des incidences obligatoire. | Évaluation des incidences | Pénalisant à Rédhibitoire | Art. L414-4 C. env. | INPN (Natura 2000) | Open data national
3. Biodiversité | Réserves naturelles & cœurs de parcs nationaux | Implantation généralement interdite. | Interdiction | Rédhibitoire | Art. L332-1 s. C. env. | INPN | Open data national
3. Biodiversité | APPB (arrêté protection biotope) | Activités réglementées/interdites. | Interdiction le plus souvent | Rédhibitoire | Art. L411-1 s. C. env. | INPN | Open data national
3. Biodiversité | ZNIEFF I & II | Inventaire, fort enjeu (I surtout). | Cas par cas | Pénalisant | Inventaire national | INPN | Open data national
3. Biodiversité | Parcs naturels régionaux (PNR) | Compatibilité avec la charte du PNR requise. | Compatibilité charte | Pénalisant | Art. L333-1 C. env. | INPN / Fédération PNR | Open data national
3. Biodiversité | Zones humides | Protection forte (loi sur l'eau) ; évitement obligatoire ; souvent exclusion. | Critères pédo/floristiques (arrêté 24/06/2008) | Pénalisant à Rédhibitoire | Art. L211-1 C. env. | Inventaires zones humides (DREAL/agences) ; cartes pédologiques | Départemental/régional
3. Biodiversité | Trame Verte et Bleue (SRADDET/SRCE) | Réservoirs & corridors. | Éviter réservoirs/corridors | Pénalisant | SRADDET | Couches TVB régionales (DREAL) | Départemental/régional
3. Biodiversité | Espèces protégées | Dérogation espèces protégées (CNPN) longue et risquée. | Diagnostic 4 saisons | Pénalisant à Rédhibitoire | Art. L411-1/-2 C. env. | INPN (occurrences) ; atlas régionaux (indicatif) | À créer / modéliser
3. Biodiversité | Forêts / défrichement | Autorisation de défrichement + compensation ; régime spécifique sur terrains forestiers. | Seuil départemental (0,5-4 ha) ; compensation ×1 à ×5 | Pénalisant à Rédhibitoire | Art. L341-1 s. C. forestier | BD Forêt IGN ; cadastre | Open data national + Départemental
3. Biodiversité | Périmètres de protection captage AEP | Immédiat inconstructible ; rapproché sous prescriptions. | Immédiat = interdit | Rédhibitoire (immédiat) / Pénalisant | Art. L1321-2 CSP | ARS/DREAL captages ; Géorisques | Open data national
4. Patrimoine & paysage | Monuments historiques – 500 m / PDA | Covisibilité dans 500 m (ou PDA) → avis ABF. | 500 m par défaut (ou PDA) | Pénalisant (avis conforme ABF) | Art. L621-30 s. C. patrimoine | Atlas des patrimoines ; MH + périmètres | Open data national
4. Patrimoine & paysage | Sites classés / inscrits | Classé → autorisation ministérielle (quasi impossible) ; inscrit → avis ABF. | Classé = quasi impossible | Rédhibitoire (classé) / Pénalisant (inscrit) | Art. L341-1 s. C. env. | INPN / Atlas patrimoines | Open data national
4. Patrimoine & paysage | Sites patrimoniaux remarquables (SPR) | Avis ABF, prescriptions. | Avis ABF | Pénalisant | Art. L631-1 s. C. patrimoine | Atlas des patrimoines | Open data national
4. Patrimoine & paysage | Covisibilité / enjeux paysagers | Impact visuel, co-visibilités, points de vue. | Cas par cas | Pénalisant | Atlas de paysages ; étude d'impact | Analyse viewshed (MNT) ; atlas de paysages DREAL | À créer / modéliser
4. Patrimoine & paysage | Patrimoine mondial UNESCO / zones tampons | Valeur universelle exceptionnelle. | Zone tampon / cœur | Pénalisant à Rédhibitoire | Convention UNESCO | Couches UNESCO (Atlas patrimoines) | Open data national
5. Urbanisme | Zonage PLU/PLUi (A/N) | PV en A/N admis sous conditions APER (agrivoltaïsme conforme ou terrain régime B) ; certains PLU l'interdisent. | Interdit si règlement l'exclut | Rédhibitoire si interdit | Art. L151-11 s. C. urb. ; décret 2024-318 | GPU (zonages PLU/PLUi) | Open data national
5. Urbanisme | Carte communale / RNU | Constructibilité limitée hors parties urbanisées ; PV sous conditions. | Cas par cas | Pénalisant | C. urbanisme | GPU | Open data national
5. Urbanisme | Loi Littoral | Extension en continuité, bande des 100 m, espaces remarquables ; PV au sol quasi impossible en discontinuité. | Interdit dans secteurs protégés | Rédhibitoire (secteurs protégés) | Art. L121-1 s. C. urb. | Communes loi Littoral (Cerema/DREAL) | Open data national
5. Urbanisme | Loi Montagne | Continuité, préservation des terres agricoles de montagne, espaces remarquables. | Contraintes fortes ; dérogations | Pénalisant à Rédhibitoire | Art. L122-1 s. C. urb. | Zonage massifs / communes loi Montagne | Open data national
5. Urbanisme | ZAN / Zéro Artificialisation Nette | Agrivoltaïsme et PV au sol conformes réputés non artificialisants (assouplissement). | Conformité conditions décret ZAN | Favorable (si conditions) / Pénalisant sinon | Décret ZAN ; L101-2-1 C. urb. | Pas de couche (règle projet) | Critère projet (non SIG)
5. Urbanisme | Zones d'accélération EnR (ZAEnR) | Zones communales accélérant les projets. | En ZAEnR = bonus | Favorable | Art. L141-5-3 C. énergie ; art. 15 loi APER | Couches ZAEnR (cartographie.enr / DREAL) | Open data national
5. Urbanisme | Servitudes d'utilité publique (SUP) | Ensemble des SUP annexées au PLU. | Selon SUP | Variable | Annexes PLU | GPU (couche SUP) | Open data national
6. Risques | PPRi / PPRN inondation | Zone rouge interdite ; zone bleue = prescriptions (structures démontables/hauteur). | Zone rouge = interdit | Rédhibitoire (rouge) / Pénalisant (bleue) | Art. L562-1 C. env. | Géorisques (PPRi, TRI, AZI) | Open data national
6. Risques | Retrait-gonflement des argiles (RGA) | Aléa fort → surcoûts fondations. | Aléa fort | Pénalisant | Cartographie RGA | Géorisques (RGA) | Open data national
6. Risques | Feux de forêt (PPRif / OLD) | Obligations de débroussaillement ; PPRif restrictif. | PPRif / OLD | Pénalisant à Rédhibitoire | Art. L131-1 s. C. forestier | Géorisques (PPRif) ; zones à risque feu | Open data national
6. Risques | Autres risques (mvt de terrain, cavités, séisme, PPRT, submersion) | Selon zone. | Selon zone | Pénalisant à Rédhibitoire | C. env. ; décret 2010-1255 | Géorisques | Open data national
7. Servitudes & réseaux | Raccordement – poste source & S3REnR | Distance et capacité d'accueil réservée ; quote-part S3REnR. | Capacité résiduelle ; coût croissant | Pénalisant / Rédhibitoire éco. si saturé | S3REnR (schémas régionaux) | Caparéseau ; RTE/Enedis Open Data | Open data national
7. Servitudes & réseaux | Lignes électriques HT/THT | Reculs/servitudes de passage RTE/Enedis. | Servitudes | Pénalisant | Servitude I4 | RTE/Enedis Open Data ; GPU | Open data national
7. Servitudes & réseaux | Canalisations gaz/hydrocarbures | Servitudes de passage et bandes de sécurité. | Bandes de sécurité | Pénalisant | Arrêté 05/03/2014 ; SUP I3 | Géorisques (canalisations TMD) ; GPU | Open data national
7. Servitudes & réseaux | Servitudes aéronautiques & radars | Proximité aérodromes → étude de réverbération/éblouissement (rayon 3 km) ; radars. | Étude réverbération < 3 km | Pénalisant à Rédhibitoire (près radars) | L6350-1 s. C. transports ; SUP T5, PT1/PT2 | SUP aéronautiques (GPU) ; zones de coordination radar | Open data national + Consultation
7. Servitudes & réseaux | Faisceaux hertziens / télécom (PT1/PT2) | Servitudes radioélectriques. | Servitude | Pénalisant | L54 s. CPCE | GPU (SUP télécom) ; ANFR Cartoradio | Open data national
8. Technique & procédures | Gisement solaire / irradiation | Productible ; seuil de rentabilité. | > ~1200-1300 kWh/kWc selon zone | Pénalisant (Nord/ombragé) | — | PVGIS ; cartes d'irradiation ADEME/JRC | Open data national
8. Technique & procédures | Pente & orientation | Pente forte = surcoûts/exclusion ; exposition Nord défavorable. | Pente > ~10-15 % | Pénalisant | — | MNT IGN RGE ALTI (pente/exposition) | Open data national (à calculer)
8. Technique & procédures | Surface & configuration parcellaire | Surface minimale de viabilité, forme, morcellement. | Quelques ha (viabilité) | Pénalisant | — | Cadastre ; RPG | Open data national
8. Technique & procédures | Accès / desserte / distance route | Accessibilité chantier et maintenance. | Desserte PL | Pénalisant | — | BD TOPO IGN (voirie) | Open data national
8. Technique & procédures | Autorisation d'urbanisme (DP/PC) | Au sol : PC au-delà des seuils ; dispense de PC relevée <3 MWc hors secteurs protégés (nov. 2026). | PC au-delà des seuils | Cadre procédural | R421-1 s. C. urb. ; décret 2026-674 | — | Critère projet (non SIG)
8. Technique & procédures | Évaluation environnementale / étude d'impact | Cas par cas ≥300 kWc ; systématique ≥3 MWc (seuil relevé de 1 à 3 MWc). | Systématique ≥ 3 MWc | Pénalisant (délais/coûts) | R122-2 C. env. (rubrique 30) ; décret 2026-674 | — | Critère projet (non SIG)
8. Technique & procédures | Enquête publique / participation | Déclenchée avec l'étude d'impact. | Selon EE | Pénalisant | L123-1 s. C. env. | — | Critère projet (non SIG)
8. Technique & procédures | Doctrine DDT / préfectorale | Chaque DDT applique sa doctrine (surfaces max, secteurs exclus, densité). | Variable par département | Pénalisant à Rédhibitoire | Instruction DGPE/SDPE/2025-93 du 18/02/2025 | Règles métier par département | Départemental (non cartographiable)

## Stockage batterie (BESS)
STOCKAGE PAR BATTERIE (BESS Li-ion raccordé réseau) — contraintes d'éligibilité (France, 2024-2026)
Catégorie | Contrainte | Description | Seuil / Distance / Critère | Caractère | Référence réglementaire | Couche SIG / Source de données | Type d'intégration SIG
I. ICPE & sécurité | Classement ICPE 2925-2 | Atelier de charge d'accumulateurs Li-ion. Quasi tout BESS raccordé dépasse le seuil → classé au minimum en Déclaration. Prescriptions arrêté 29/05/2000 (conçu pour le plomb, inadapté au risque Li-ion). | Puissance de charge > 600 kW → Déclaration | Pénalisant (procédure obligatoire, franchissable) | Nomenclature ICPE 2925-2 ; arrêté 29/05/2000 | Géorisques / base installations classées (existant) | Critère projet (calculé)
I. ICPE & sécurité | Rubrique 2926 (à venir – logistique batteries) | Nouvelle rubrique (cible 2027) visant l'entreposage/transit ; EXCLUT le BESS en exploitation. À surveiller pour la phase transit sur site. | Seuils en tonnes (>1 t / >12 t / >50 t) | Favorable à surveiller (ne s'applique normalement pas) | Projet DGPR 2925/2926 (11/09/2025) | Pas de couche standard | À surveiller
I. ICPE & sécurité | Régimes supérieurs (Enregistrement/Autorisation) | Déclenchés par rubriques connexes (1510 entrepôt, séries 4xxx liquides/gaz inflammables) ou futur seuil dédié. Autorisation = étude d'impact + étude de dangers + EP. | Selon rubriques connexes | Pénalisant (délai 18-36 mois) | Nomenclature ICPE ; R511-9 C. env. | Pas de couche standard | Critère projet (non SIG)
I. ICPE & sécurité | SEVESO seuil bas/haut | Peu probable pour Li-ion mais à vérifier par cumul (électrolytes, solvants). Rayon d'affichage/PPRT si franchi. | À vérifier par cumul | Rédhibitoire si SEVESO haut proche d'enjeux | Directive SEVESO III ; rubriques 4xxx | Géorisques (établissements SEVESO) | Open data national (existant)
I. ICPE & sécurité | Étude de dangers / distances d'effet | Modélise emballement thermique, flux thermiques, surpression, dispersion des fumées ; confinement des eaux. | Analyse approfondie ≥ 50 t équ. lithium | Pénalisant | INERIS Op B2 IDE-10 (2023) ; arrêté 26/05/2014 (PPAM) | Pas de couche (étude projet) | Critère projet (non SIG)
I. ICPE & sécurité | Distances de sécurité tiers / limites / habitations / ERP / forêt | Distances issues du projet de texte national et de la pratique INERIS/préfectorale ; renforcées possibles par arrêté préfectoral (cas Corse). | 7-12 m des limites ; 7 m entre conteneurs ; ≥ 50 m des zones combustibles/forêt | Pénalisant à Rédhibitoire (écarte parcelles proches tiers/ERP/lisières) | Projet arrêté national BESS ; INERIS Op B2 IDE-10 ; arrêtés préf. Corse 2025 | BD TOPO (bâti, ERP) ; cadastre (limites) ; BD Forêt (buffers) | Open data national (buffers à créer)
I. ICPE & sécurité | Défense incendie / eau / accès SDIS (DECI) | Besoins en eau très élevés (Li-ion) ; rétention des eaux d'extinction obligatoire ; accès et aire de retournement engins pompiers. | Point d'eau ≥ 60 m³/h pendant 2 h (120 m³), souvent bien plus | Pénalisant à Rédhibitoire (site isolé sans eau/accès) | RDDECI départemental (CGCT R2225-1 s. ; arrêté 15/12/2015) | Points d'eau incendie (PEI) communaux si dispo ; hydrographie BD TOPO ; réseau routier | Départemental / partiel
I. ICPE & sécurité | Espacement conteneurs / compartimentage | Limitation de propagation, détection, extinction, extraction fumées, protection explosion, inertage. | 7 m entre conteneurs | Cadre dimensionnant (emprise) | INERIS Op B2 IDE-10 ; arrêtés préf. Corse | Plan de masse projet | Critère projet (non SIG)
I. ICPE & sécurité | Risque toxique des fumées (HF, gaz) | Dispersion des fumées d'emballement (fluorure d'hydrogène) → distance aux populations, sens des vents. | Selon modélisation dispersion | Pénalisant (renforce distances tiers/ERP) | Étude de dangers ; INERIS | Couches population/ERP + établissements sensibles (écoles, hôpitaux, EHPAD) | Open data national
II. Raccordement (souvent n°1) | Proximité d'un poste source RTE/Enedis | Critère opérationnel de marché : au-delà, coût de raccordement souvent rédhibitoire. | < ~2 km à vol d'oiseau d'un poste source | Rédhibitoire économiquement si trop éloigné | Pratique développeurs ; barèmes Enedis/RTE | Caparéseau (postes + capacités) ; Open Data Enedis/RTE | Open data national
II. Raccordement (souvent n°1) | Capacité d'accueil résiduelle / S3REnR | Capacité disponible limitée ; files d'attente/saturation dans certaines régions. | Poste non saturé ; file d'attente courte | Rédhibitoire si saturé | S3REnR (art. L321-7 C. énergie) | Caparéseau ; cartes S3REnR RTE ; services-rte.com | Open data national
II. Raccordement (souvent n°1) | Tension de raccordement (HTA/HTB) | Selon puissance : Enedis (BT/HTA) ou RTE (HTB) ; détermine coûts et poste de transformation. | Selon puissance | Pénalisant (coût, emprise poste) | C. énergie ; DTR Enedis/RTE ; TURPE 7 | Réseaux HTA/HTB Open Data Enedis/RTE | Open data national
II. Raccordement (souvent n°1) | Distance et faisabilité du tracé de raccordement | Longueur de câble, traversées (routes, cours d'eau, propriétés), servitudes de passage. | Selon tracé | Pénalisant (coût, autorisations) | — | Réseau existant + parcellaire (pas de couche « tracé ») | À créer / modéliser
III. Urbanisme | Zonage PLU/PLUi/CC/RNU | Favorable en zones U/AU économiques/industrielles (UE, UI, UY, AUi) ; défavorable en A/N (sauf équipement d'intérêt collectif reconnu ou friche). Jurisprudence divisée → risque contentieux. | U/AU éco favorable ; A/N défavorable | Rédhibitoire en A/N pur / Favorable en U/AU éco | Art. L151-11, L111-4 C. urb. ; loi APER | GPU (zonages PLU/PLUi + règlements) | Open data national
III. Urbanisme | Permis de construire / déclaration préalable | > 20 m² ou > 12 m → PC (cas de tout BESS conteneurisé). Grands projets : PC + ICPE. | > 20 m² ou > 12 m = PC | Pénalisant (procédure) | R421-* C. urb. | — | Critère projet (non SIG)
III. Urbanisme | ZAN / artificialisation | Le BESS artificialise → priorité aux friches et terrains déjà artificialisés. | Pression sur enveloppe communale | Pénalisant | Loi Climat-Résilience 2021 ; loi ZAN 2023 | CartoFriches (Cerema) ; zones d'activités ; OCS GE (IGN) | Open data national
III. Urbanisme | Servitudes d'utilité publique (SUP) | Canalisations, lignes THT, PT télécom, captages AEP, aérodromes → inconstructibilité ou prescriptions. | Selon SUP | Pénalisant à Rédhibitoire | Annexes PLU / GPU | GPU (SUP) ; captages ARS ; plans réseaux (GRTgaz, RTE) | Open data national
III. Urbanisme | Compatibilité du règlement de zone | Hauteur max, emprise au sol, recul, aspect, clôtures. | Selon règlement | Pénalisant | R151-* C. urb. | GPU (règlement – lecture texte) | Open data national (non géométrique)
IV. Biodiversité | Natura 2000 (ZPS/ZSC) | Évaluation des incidences obligatoire. | Évaluation des incidences | Rédhibitoire/très pénalisant (cœur de site) | Art. L414-4 C. env. | INPN (Natura 2000) | Open data national
IV. Biodiversité | ZNIEFF I & II | Porter à connaissance, indicateur de sensibilité. | Cas par cas | Pénalisant | Inventaire national | INPN (ZNIEFF) | Open data national
IV. Biodiversité | Réserves naturelles / APPB | Périmètres protégés. | Interdiction dans le périmètre | Rédhibitoire | Art. L332-* / L411-* C. env. | INPN | Open data national
IV. Biodiversité | Parcs nationaux / PNR | Cœur interdit ; aire d'adhésion / charte PNR. | Cœur = interdit | Rédhibitoire (cœur) / Pénalisant (aire) | Art. L331-* / L333-* C. env. | INPN / Fédération PNR | Open data national
IV. Biodiversité | Zones humides | Inconstructibilité de fait ; équipements électriques proscrits (aléa inondation + loi sur l'eau). | Séquence ERC lourde | Rédhibitoire / Pénalisant | Art. L211-1 ; rubrique 3.3.1.0 | Inventaires zones humides (DREAL/agences) ; enveloppes SAGE | Départemental/régional
IV. Biodiversité | Trame Verte et Bleue | Réservoirs & corridors (SRADDET/SCoT opposables). | Éviter réservoirs/corridors | Pénalisant | SRADDET | TVB régionale (SRADDET) | Départemental/régional
IV. Biodiversité | Espèces protégées | Dérogation espèces protégées ; la loi APER confère la RIIPM au BESS (facilite la dérogation). | Inventaires 4 saisons | Pénalisant | Art. L411-2 C. env. ; L211-2-1 C. énergie | INPN (observations) ; pré-diagnostics | À créer / modéliser
IV. Biodiversité | Forêts / défrichement | Autorisation de défrichement si boisement (+ compensation) ; interaction avec distance 50 m aux zones combustibles. | Seuil départemental | Pénalisant / Rédhibitoire | Art. L341-* C. forestier | BD Forêt IGN ; régime forestier ONF | Open data national
V. Patrimoine & paysage | Monuments historiques – abords 500 m / PDA | Avis ABF (conforme en covisibilité). | 500 m (ou PDA) | Pénalisant à Rédhibitoire | Art. L621-30 C. patrimoine | Atlas patrimoine (POP/Mérimée) ; périmètres MH (GPU) | Open data national
V. Patrimoine & paysage | Sites classés / inscrits | Autorisation ministérielle (classé) / avis (inscrit). | Classé = quasi impossible | Rédhibitoire (classé) / Pénalisant (inscrit) | Art. L341-* C. env. | INPN / DREAL | Open data national
V. Patrimoine & paysage | Sites patrimoniaux remarquables (SPR) | Avis ABF, prescriptions fortes. | Avis ABF | Pénalisant | Art. L631-* C. patrimoine | Atlas des patrimoines | Open data national
V. Patrimoine & paysage | Covisibilité / sensibilité paysagère | Perception depuis axes, points de vue, sites emblématiques (souvent traité par intégration/haies). | Cas par cas | Pénalisant | Atlas de paysages | Atlas de paysages régionaux (pas de couche fine) | À créer / modéliser
VI. Risques | PPRi / inondation | Les équipements électriques sont très sensibles ; zone rouge = exclu ; zone bleue = cotes de plancher. | Zone rouge = exclu | Rédhibitoire (rouge) / Pénalisant (bleue) | Art. L562-* C. env. | Géorisques (PPRi, TRI, AZI, EAIP) | Open data national
VI. Risques | PPRT / SEVESO voisins | Implantation dans un périmètre PPRT = interdictions/prescriptions. | Périmètre PPRT | Rédhibitoire / Pénalisant | Art. L515-15 s. C. env. | Géorisques (PPRT + établissements SEVESO) | Open data national
VI. Risques | Retrait-gonflement des argiles (RGA) | Aléa moyen/fort → surcoûts fondations/portance (conteneurs lourds). | Aléa moyen/fort | Pénalisant | Cartographie RGA | Géorisques (aléa RGA) | Open data national
VI. Risques | Mouvements de terrain / cavités / mines | Instabilité ; sites pollués. | Aléa | Pénalisant à Rédhibitoire | Bases dédiées | Géorisques (mvt terrain, cavités, BASIAS/BASOL) | Open data national
VI. Risques | Feux de forêt (OLD / PPRif) | Proximité massifs ; interaction avec distance 50 m et DECI ; OLD. | PPRif / OLD | Pénalisant à Rédhibitoire | Art. L131-*/L134-* C. forestier ; loi 2023-580 | Géorisques (feux de forêt, PPRif) ; cartes OLD | Open data national
VI. Risques | Sismicité | Zones 3-5 → règles parasismiques (Eurocode 8) pour équipements. | Zones 3 à 5 | Pénalisant (surcoût) | Décret 2010-1255 (zonage sismique) | Géorisques (zonage sismique) | Open data national
VI. Risques | Radon / TMD / rupture de barrage | Mineurs pour BESS mais à screener. | À screener | Pénalisant (mineur) | — | Géorisques | Open data national
VII. Technique & projet | Surface / emprise nécessaire | Dimensionnée par capacité + distances (7 m conteneurs, 7-12 m limites, DECI, poste). | ~0,3 à 1 ha pour un projet type de dizaines de MW/MWh | Rédhibitoire si parcelle trop petite | — | Cadastre (surface parcellaire) ; calcul projet | Open data national
VII. Technique & projet | Portance et topographie | Terrain plat et portant (conteneurs très lourds) ; éviter fortes pentes/remblais. | Terrain plat, portant | Pénalisant | — | MNT/RGE ALTI (pente) ; aléa RGA/géotechnique | Open data national (à calculer)
VII. Technique & projet | Accès poids lourds / logistique | Livraison conteneurs (convoi), accès engins SDIS, aire de retournement. | Desserte PL + retournement | Rédhibitoire si desserte impossible | — | Réseau routier BD TOPO (gabarit) | Open data national
VII. Technique & projet | Distance aux habitations (bruit) | Onduleurs / climatisation / transfo : émergence sonore réglementée (jour/nuit). | Émergence réglementée jour/nuit | Pénalisant (recul/écrans) | Arrêté 23/01/1997 (bruit ICPE) ; CSP | BD TOPO bâti + calcul acoustique | À créer / modéliser
VII. Technique & projet | Maîtrise foncière | Propriété/bail (≥ 18 ans), accord propriétaire, indivision, préemption SAFER en zone agricole. | Accords signés | Rédhibitoire sans accord | Code rural (SAFER) ; droit civil | Cadastre (propriétaires via DVF/MAJIC) ; périmètres SAFER | Départemental / non ouvert
VII. Technique & projet | Procédures cumulées / évaluation environnementale | Nomenclature R122-2 ; décret 2026-146 a supprimé le cas par cas systématique pour postes ≥63 kV. EI si autorisation ICPE ou seuils atteints. Délai global 18-36 mois. | Selon puissance/rubriques | Pénalisant (délais, coûts) | R122-2 C. env. ; décret 2026-146 (02/03/2026) | — | Critère projet (non SIG)

## Méthanisation
MÉTHANISATION / INJECTION BIOMÉTHANE — contraintes d'éligibilité d'une parcelle (France, 2024-2026)
Catégorie | Contrainte | Description | Seuil / Distance / Critère | Caractère | Référence réglementaire | Couche SIG / Source de données | Type d'intégration SIG
A. ICPE & sécurité | Rubrique ICPE 2781-1 (matières agricoles) | Matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum, déchets végétaux d'IAA. Le régime détermine toute la procédure. | <30 t/j = Déclaration ; 30-100 t/j = Enregistrement ; ≥100 t/j = Autorisation (+ étude d'impact + EP) | Cadre procédural (pénalisant si Autorisation) | Nomenclature ICPE 2781-1 ; R511-9 C. env. | Géorisques / base ICPE (existant, concurrence) | Critère projet (calculé)
A. ICPE & sécurité | Rubrique ICPE 2781-2 (autres déchets) | Biodéchets, boues, déchets non agricoles. | <100 t/j = Enregistrement ; ≥100 t/j = Autorisation (pas de régime Déclaration) | Pénalisant | Nomenclature ICPE 2781-2 | Géorisques / base ICPE | Critère projet (calculé)
A. ICPE & sécurité | Rubrique 2910 – Combustion (cogénération) | Cogénération/chaudière/torchère biogaz (sans objet en injection pure). | ≥1 MW = Enregistrement ; ≥50 MW = Autorisation | Pénalisant (si cogénération) | Rubrique 2910 ; arrêté 03/08/2018 | Pas de couche (critère projet) | Critère projet (non SIG)
A. ICPE & sécurité | Rubrique 4310 – Stockage biogaz (gaz inflammables) | Quantité de biogaz présente (gazomètre, ciel de digesteur). Peut basculer en SEVESO. | ≥1 à <10 t = Déclaration ; ≥10 t = Autorisation ; SEVESO bas 10 t / haut 50 t | Rédhibitoire près de tiers si SEVESO / Pénalisant | Rubrique 4310 ; décret 2014-285 | Géorisques (SEVESO) pour le voisinage | Critère projet + Open data (voisinage)
A. ICPE & sécurité | Distance d'implantation aux tiers / habitations / ERP | Distance des équipements aux habitations de tiers, zones d'habitat, campings, ERP (hors logements liés à l'exploitation). | 100 m (Déclaration) / 200 m (Enregistrement-Autorisation) | Rédhibitoire si non respecté | Arrêtés 10/11/2009 & 12/08/2010 art. 6 (mod. 17/06/2021) | BD TOPO bâti + cadastre → buffer 100/200 m ; GPU (zonage habitat) | Open data national (buffer à créer)
A. ICPE & sécurité | Distance aux ressources en eau | 35 m des puits/forages/sources/aqueducs/berges de cours d'eau ; interdiction en périmètre de protection rapprochée d'un captage AEP. | 35 m ; interdiction en périmètre rapproché AEP | Rédhibitoire local | Arrêtés 10/11/2009 & 12/08/2010 art. 6 | BD TOPO hydro (buffer 35 m) ; captages ARS/BNPE/Sandre/Géorisques | Open data national (buffer à créer)
A. ICPE & sécurité | Distances internes de sécurité | Torchère ouverte 15 m / fermée 10 m ; 10 m entre combustion/épuration et sources d'inflammation. Impose une emprise minimale. | 10-15 m internes | Pénalisant (emprise) | Arrêtés 2781 art. 6 | Pas de couche (conception) | Critère projet (non SIG)
A. ICPE & sécurité | Risque ATEX / explosion / incendie | Zonage ATEX, détection méthane, distances d'effets (rupture gazomètre, UVCE, flux torchère) ; étude de dangers (régime A). | Distances d'effets à modéliser | Pénalisant | Arrêtés 2781 ; directive ATEX 1999/92/CE ; guides INERIS | Pas de couche (étude projet) | Critère projet (non SIG)
A. ICPE & sécurité | Odeurs / nuisances olfactives | Débit d'odeur limité ; couverture des stockages de digestat ; contentieux fréquent. | 5 uoE/m³ à ne pas dépasser >175 h/an en limite | Pénalisant (renforce distance aux tiers) | Arrêtés 2781 (mod. 17/06/2021) ; NF EN 13725 | Vents dominants (Météo-France) + habitat sous le vent (BD TOPO) | À créer / modéliser
A. ICPE & sécurité | Bruit | Émergences réglementées en zones à émergence (habitations, zones constructibles). | Émergences réglementées | Pénalisant | Arrêtés 2781 ; arrêté 23/01/1997 | Buffer bâti/zones constructibles (GPU) | Open data national
B. Approvisionnement intrants | Gisement mobilisable dans un rayon économique | Volume suffisant d'effluents, CIVE, résidus, biodéchets. Au-delà du rayon, coût de transport rédhibitoire. | Rayon type ~15-30 km (souvent <20-25 km) | Rédhibitoire si insuffisant / Pénalisant si dispersé | Économique (guides ADEME/AILE) | RPG (cultures) ; Agreste/DRAAF (cheptels) ; SINOE (biodéchets) | Open data national + Départemental
B. Approvisionnement intrants | Plafond de cultures alimentaires (« 15 % ») | Max 15 % du tonnage brut annuel en cultures alimentaires/énergétiques principales (CIVE et prairies exclues). | ≤ 15 % du tonnage (moyenne triennale) | Pénalisant (limite le sourcing) | Décret 2016-929 ; art. D543-292 s. C. env. | Pas de couche (RPG + assolement à modéliser) | Critère projet (non SIG)
B. Approvisionnement intrants | Concurrence entre unités | Autres méthaniseurs captant le même gisement dans le rayon. | Gisement déjà capté | Pénalisant / Rédhibitoire | Économique | Géorisques ICPE (2781) ; GRDF Open Data biométhane / ODRÉ ; SINOE | Open data national
B. Approvisionnement intrants | Accès poids lourds / rotations camions | Voirie supportant PL, giration, sans traversée de bourg ; tonnage/rotations. | Gabarit PL + rotations | Pénalisant / Rédhibitoire si accès impossible | Arrêtés 2781 (accès secours) ; code voirie | BD TOPO routier ; restrictions de tonnage/ponts (DIR/départements) | Open data national + Départemental
C. Digestat / épandage | Surfaces épandables (plan d'épandage) | Surfaces agricoles suffisantes (fonction de l'azote produit) dans un rayon transportable, ou filière de valorisation. | Plan d'épandage suffisant | Rédhibitoire si pas de débouché | Arrêtés 2781 (E/A) ; programme nitrates | RPG ; zones vulnérables nitrates (DREAL/Sandre) | Open data national
C. Digestat / épandage | Distances d'épandage (exclusions) | Digestat non normalisé : 50 m des tiers ; cours d'eau 5 m (jusqu'à 35-100 m si pente >7 %) ; captages 35 m ; baignade 200 m ; conchyliculture 500 m. Digestat normalisé NFU 44-051 : pas de distance tiers. | Selon type / pente | Pénalisant (réduit la surface nette) | Arrêté 12/08/2010 ; RSD ; arrêté 27/12/2013 ; programme nitrates | Buffers hydro (IGN), captages (ARS/BNPE), bâti (BD TOPO) ; pente MNT | Open data national (buffers à créer)
C. Digestat / épandage | Pente des parcelles d'épandage | Épandage interdit/restreint sur forte pente (ruissellement). | Restreint si pente >7 % | Pénalisant | Programme nitrates ; RSD | MNT RGE ALTI (pente) | Open data national (à calculer)
C. Digestat / épandage | Homologation / normalisation du digestat | Digestat normalisé (NFU 44-051) ou homologué = statut de produit → plus de plan d'épandage. | Norme NFU 44-051 / homologation ANSES | Favorable (si atteint) | Normes NFU 44-051/44-095 ; décret socle commun | Sans objet (choix projet) | Critère projet (non SIG)
D. Raccordement | Injection biométhane – distance au réseau gaz | Distance à un réseau injectable ; la vraie limite est le coût d'extension (réfaction 60 %). Ordres de grandeur : ~6 km distribution GRDF / ~1 km transport NATRAN. | ~ quelques km (GRDF) / ~1 km (NATRAN) selon coût | Rédhibitoire si trop loin/cher | Art. L453-9 C. énergie ; délibérations CRE ; réfaction 60 % | Zonage d'injection GRDF & NATRAN ; tracés réseaux gaz (GRDF Open Data / ODRÉ) | Open data national
D. Raccordement | Capacité d'injection / saturation (rebours) | Réseau local parfois saturé (faible conso l'été) ; solutions : rebours et maillage (droit à l'injection). | Capacité par maille ; rebours finançable | Pénalisant / Rédhibitoire si capacité nulle | Décret 2019-665 (droit à l'injection) ; zonages GRDF/GRTgaz | Carte de zonage d'injection GRDF/NATRAN ; ODRÉ (capacités) | Open data national
D. Raccordement | Cogénération – raccordement électrique | Si valorisation élec : poste source, capacité S3REnR, file d'attente, quote-part. Fin du tarif cogé BG16 (2025) oriente vers l'injection. | Capacité poste source dispo | Pénalisant | S3REnR (RTE/Enedis) ; C. énergie | Caparéseau ; Enedis Open Data (capacités) ; RTE | Open data national
D. Raccordement | Valorisation de la chaleur (cogé) | Débouché chaleur proche (industrie, serres, réseau de chaleur, séchage) améliore l'économie. | Consommateur de chaleur proche | Favorable | — | BD TOPO (industrie/serres) ; France Chaleur Urbaine / SNCU | Open data national
E. Foncier & urbanisme | Superficie de la parcelle | Emprise fonction du gabarit (digesteurs, stockages, épuration, voiries, rétention). | ~1,5 à 5 ha (pas de seuil réglementaire) | Favorable si ≥ ~2-4 ha | — | Cadastre (PCI/DGFiP) | Open data national
E. Foncier & urbanisme | Sécurisation foncière longue durée | Propriété ou bail long (emphytéotique 18-99 ans) ; horizon >20-30 ans pour amortir. | Bail long / propriété | Rédhibitoire si non sécurisable | Code rural (bail emphytéotique L451-1) | Cadastre (propriétaires via MAJIC – restreint) | Départemental / non ouvert
E. Foncier & urbanisme | Zonage PLU/PLUi | Zone A : OK pour méthanisation AGRICOLE (loi APER, L151-11) et équipement d'intérêt collectif ; zone N sous conditions ; unité INDUSTRIELLE (majorité déchets externes) → zone U/AU/économique. | Compatibilité selon nature agricole/industrielle | Rédhibitoire si zonage incompatible | Art. L111-4, L151-11, L161-4 C. urb. ; loi APER | GPU (zonages PLU/PLUi/CC/RNU + règlement) | Open data national
E. Foncier & urbanisme | ZAN / crédit d'artificialisation de l'EPCI | L'unité est généralement artificialisante → consomme l'enveloppe locale ; un EPCI à faible crédit peut refuser. | Crédit d'artificialisation résiduel | Pénalisant / Rédhibitoire local | Loi Climat-Résilience 2021 ; loi 2023-630 ; décrets ZAN | Mon diagnostic artificialisation (Cerema) ; SCoT/PLUi | Départemental/régional
E. Foncier & urbanisme | Zones d'accélération EnR (ZAEnR) | Zones communales facilitant/priorisant l'implantation. | En ZAEnR = bonus | Favorable | Loi APER art. 15 ; L141-5-3 C. énergie | Portail ZAEnR (Cerema/IGN) | Open data national
E. Foncier & urbanisme | Servitudes d'utilité publique (SUP) | Canalisations, lignes THT, aérodromes, radars, alignements… | Selon SUP | Pénalisant / Rédhibitoire | GPU (SUP) ; annexes PLU | GPU (SUP) ; Géorisques (canalisations TMD) | Open data national
E. Foncier & urbanisme | Permis de construire | PC requis pour les bâtiments ; instruction couplée à l'ICPE. | PC + ICPE | Cadre procédural | C. urb. R431 s. | — | Critère projet (non SIG)
F. Biodiversité | Natura 2000 (ZSC/ZPS) | Évaluation des incidences obligatoire ; risque de refus. | Évaluation des incidences | Pénalisant / Rédhibitoire (cœur) | Art. L414-4 C. env. | INPN (Natura 2000) | Open data national
F. Biodiversité | ZNIEFF I & II | Inventaire, signal fort (I surtout). | Cas par cas | Pénalisant | Inventaire ZNIEFF | INPN (ZNIEFF) | Open data national
F. Biodiversité | Réserves naturelles / APB / cœurs de parcs | Protection réglementaire forte. | Interdiction | Rédhibitoire | C. env. | INPN (RNN/RNR, APB, parcs) | Open data national
F. Biodiversité | Parcs naturels régionaux (PNR) | Charte à respecter (paysage, intégration). | Compatibilité charte | Pénalisant | Art. L333-1 C. env. | INPN / Fédération PNR | Open data national
F. Biodiversité | Zones humides | Implantation/remblai → loi sur l'eau + compensation ; souvent refus. | Critères arrêté 24/06/2008 | Rédhibitoire | Art. L211-1, L214 C. env. | Inventaires ZH (DREAL/agences) ; milieux potentiellement humides | Départemental/régional
F. Biodiversité | Trame Verte et Bleue (SRADDET/SRCE) | Corridors et réservoirs de biodiversité. | Éviter réservoirs/corridors | Pénalisant | Art. L371-1 s. ; SRADDET | SRCE/SRADDET (DREAL/régions) ; INPN | Départemental/régional
F. Biodiversité | Espèces protégées | Dérogation espèces protégées (CNPN), longue et incertaine. | Diagnostic faune-flore terrain | Pénalisant / Rédhibitoire | Art. L411-1/-2 C. env. | INPN (occurrences) ; atlas régionaux | À créer / modéliser
F. Biodiversité | Défrichement | Boisement → autorisation de défrichement + compensation. | Seuil départemental | Pénalisant | Art. L341-1 s. C. forestier | BD Forêt (IGN) | Open data national
F. Biodiversité | Périmètres de captage AEP | Interdiction en périmètre rapproché ; contraintes en éloigné. | Rapproché = interdit | Rédhibitoire (rapproché) / Pénalisant | Art. L1321-2 CSP | ARS / BNPE / Sandre / Géorisques | Open data national
G. Patrimoine & paysage | Monuments historiques – abords 500 m / PDA | Covisibilité dans 500 m (ou PDA) → avis conforme ABF. | 500 m (ou PDA) | Pénalisant / Rédhibitoire si covisibilité forte | Art. L621 s. C. patrimoine ; SUP AC1 | Atlas des patrimoines ; GPU (AC1) | Open data national
G. Patrimoine & paysage | Sites classés / inscrits | Classé → autorisation ministérielle ; inscrit → avis. | Classé = quasi impossible | Rédhibitoire (classé) / Pénalisant (inscrit) | Art. L341 C. env. ; SUP AC2 | Atlas des patrimoines ; INPN ; GPU | Open data national
G. Patrimoine & paysage | Sites patrimoniaux remarquables (SPR) | Règlement patrimonial (ex-AVAP/ZPPAUP). | Avis ABF | Pénalisant | Art. L631 C. patrimoine ; SUP AC4 | Atlas des patrimoines ; GPU | Open data national
G. Patrimoine & paysage | Covisibilité / impact paysager | Étude paysagère (étude d'impact) ; acceptabilité. | Cas par cas | Pénalisant | Étude d'impact | Analyse MNT (RGE ALTI) + points de vue | À créer / modéliser
H. Risques | PPRi / inondation | Terrain non inondable exigé (sensibilité biogaz + digestat) ; zone rouge inconstructible. | Zone rouge = inconstructible | Rédhibitoire (rouge) / Pénalisant (bleue) | Art. L562 C. env. ; SUP PM1 | Géorisques (PPRi, TRI, AZI) ; GPU (PM1) | Open data national
H. Risques | PPRT / SEVESO (voisinage) | Implantation en périmètre PPRT parfois interdite. | Zone d'aléa fort | Rédhibitoire | Art. L515-15 C. env. | Géorisques (PPRT, SEVESO) | Open data national
H. Risques | Retrait-gonflement des argiles (RGA) | Aléa fort → surcoûts fondations (cuves lourdes). | Aléa fort | Pénalisant | Cartographie RGA | Géorisques (RGA) | Open data national
H. Risques | Feux de forêt (OLD / PPRif) | Obligations de débroussaillement ; biogaz + risque feu. | PPRif / OLD | Pénalisant | C. forestier ; PPRif | Géorisques (feux de forêt, PPRif) | Open data national
H. Risques | Mouvements de terrain / cavités / karst | Portance et stabilité (cuves lourdes). | Aléa / cavité sous emprise | Pénalisant / Rédhibitoire (cavité) | Bases dédiées | Géorisques (mvt terrain, cavités) | Open data national
H. Risques | Sismicité | Zones 3-5 → règles parasismiques (cuves, canalisations gaz). | Zones 3 à 5 | Pénalisant (surcoût) | Décret 2010-1255 | Géorisques (zonage sismique) | Open data national
I. Technique & procédures | Topographie / terrain plat | Pente faible pour limiter les terrassements ; plateforme à niveau. | Pente < ~3-5 % | Pénalisant si pentu | — | MNT RGE ALTI (pente) | Open data national (à calculer)
I. Technique & procédures | Portance du sol / géotechnique | Sols porteurs pour cuves lourdes ; étude G2 requise. | Étude géotechnique | Pénalisant | — | Cartes géologiques (BRGM InfoTerre) + étude terrain | Open data national (1re approche)
I. Technique & procédures | Distance aux réseaux (eau, élec BT, chaleur) | Eau process, électricité de service, éventuel réseau chaleur. | Desserte réseaux | Pénalisant (coût) | — | Enedis Open Data ; réseaux AEP (collectivités) ; France Chaleur Urbaine | Open data national + Départemental
I. Technique & procédures | Procédures cumulées / autorisation environnementale | PC + autorisation (régime A) / enregistrement / déclaration ICPE ; loi sur l'eau (IOTA) ; défrichement ; éval. Natura 2000. | Selon régime ICPE | Pénalisant (délais 8-18 mois) | Art. L181-1 s. C. env. | — | Critère projet (non SIG)
I. Technique & procédures | Enquête publique / participation | Régime A : enquête publique ; régime E : consultation dématérialisée ; DC : aucune. | Selon régime | Pénalisant | C. env. | — | Critère projet (non SIG)
I. Technique & procédures | Acceptabilité sociale / distance de confort | Au-delà du réglementaire (100/200 m), viser 300-500 m des habitations réduit le contentieux (odeurs, trafic). | 300-500 m (confort, non réglementaire) | Pénalisant | Non réglementaire (bonne pratique) | Buffer bâti (BD TOPO) 400 m | Open data national (buffer à créer)

## Catalogue couches SIG
CATALOGUE DES COUCHES SIG & SOURCES DE DONNÉES MOBILISABLES
Producteur / source | Données / couches mobilisables | Contraintes couvertes | Accès | Secteurs
IGN – Géoportail / Géoservices | BD TOPO (bâti, ERP, routes, voies ferrées, hydro), BD Forêt v2, RGE ALTI (MNT), OCS GE, BD Parcellaire, orthophotos (dont historiques) | Habitations, boisements, pente/exposition, occupation du sol, artificialisation, réseaux, accès | geoservices.ign.fr | Tous
INPN – MNHN | Natura 2000 (ZPS/ZSC/SIC), ZNIEFF I/II, ZICO, réserves naturelles, APPB, parcs nationaux, PNR, sites classés/inscrits, Ramsar, occurrences d'espèces | Biodiversité, espaces protégés, patrimoine naturel | inpn.mnhn.fr | Tous
Géorisques – BRGM/MTE | PPRi/PPRN, PPRT, PPRif, aléa RGA argiles, cavités, mouvements de terrain, zonage sismique, submersion, canalisations TMD, SEVESO, BASOL/BASIAS/SIS, installations classées | Risques naturels et technologiques, sites pollués, canalisations | georisques.gouv.fr | Tous
Géoportail de l'urbanisme (GPU) | Zonages PLU/PLUi/carte communale, règlements, EBC, servitudes d'utilité publique (toutes catégories) | Urbanisme, EBC, SUP (I, PT, T5, AC, AS…) | geoportail-urbanisme.gouv.fr | Tous
Ministère de la Culture | Atlas des patrimoines / POP / base Mérimée : monuments historiques, PDA, SPR, sites, UNESCO | Patrimoine et paysage | atlas.patrimoines.culture.fr | Tous
RTE / Enedis | Caparéseau (postes sources + capacités d'accueil), S3REnR, tracés lignes et postes (Open Data) | Raccordement, servitudes lignes électriques | capareseau.fr ; opendata.reseaux-energies.fr | Tous (clé BESS/solaire)
ANFR | Cartoradio : émetteurs, faisceaux hertziens, servitudes radioélectriques PT1/PT2 | Servitudes radioélectriques, faisceaux hertziens | cartoradio.fr | Éolien surtout
DGAC / SIA | Aérodromes, servitudes aéronautiques T5, obstacles, RTBA, trouées d'approche | Servitudes aéronautiques, éblouissement/réverbération | sia.aviation-civile.gouv.fr | Éolien, Solaire, Agri
Météo-France | Positions des radars météo (bandes S/C/X), données kérauniques | Zones de coordination/interdiction radar, foudre | Consultation (pas d'open data direct) | Éolien
ADEME / Cerema | Cartofriches, cadastres solaires, portail des zones d'accélération EnR (cartographie.enr.gouv.fr), SINOE (ISDND) | Friches/terrains dégradés, ZAEnR, gisement solaire | cartofriches.cerema.fr ; cartographie.enr.gouv.fr | Solaire, Agri, BESS
DREAL / Régions (SRADDET) | Trame Verte et Bleue (SRCE), atlas de paysages, cartes de sensibilité éolien-avifaune, inventaires zones humides, doctrines | Continuités écologiques, paysage, avifaune, zones humides, doctrines locales | Portails régionaux (DREAL/GéoIDE) | Tous
Conservatoire du littoral | Périmètres d'intervention et propriétés protégées | Espaces protégés littoraux | conservatoire-du-littoral.fr | Solaire, Éolien
ASP / IGN (RPG) | Registre Parcellaire Graphique (déclarations PAC), RPG historique | Usage agricole réel, terrains non exploités ≥10 ans | data.gouv.fr / IGN | Agri, Solaire
DGFiP / Cerema (fichiers fonciers) | Cadastre, DVF, fichiers fonciers MAJIC | Maîtrise foncière, propriétaires, surfaces parcellaires | cadastre.data.gouv.fr ; datafoncier.cerema.fr | Tous
INAO | Aires AOP/IGP (viticoles et agricoles) | Qualité agronomique / doctrine CDPENAF | inao.gouv.fr / data.gouv.fr | Agri
GIS Sol / INRAE | Cartes de sols, potentiel agronomique (couverture non homogène) | Qualité agronomique des sols | gissol.fr | Agri, Solaire
JRC – Commission européenne | PVGIS : irradiation / productible solaire | Gisement solaire | re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools | Solaire, Agri
ARS / agences de l'eau | Périmètres de protection de captage AEP, zones humides, bassins versants (Sandre) | Captages AEP, eau, zones humides | Portails ARS / Sandre | Tous
Observatoire des territoires / ANCT | Communes loi Littoral, zones de montagne, périmètres SCoT (Sudocuh) | Lois d'aménagement, planification | observatoire-des-territoires.gouv.fr | Solaire, Éolien, Agri
GRDF / NATRAN (ex-GRTgaz) | Tracés des réseaux gaz + cartes de zonage d'injection biométhane (capacités par maille, rebours) | Raccordement/injection biométhane, capacité d'injection | GRDF Open Data ; ODRÉ (opendata.reseaux-energies.fr) | Méthanisation
Agreste / DRAAF | Cheptels, assolements, recensement agricole (gisement d'intrants) | Approvisionnement méthanisation, potentiel agricole | agreste.agriculture.gouv.fr | Méthanisation, Agri
France Chaleur Urbaine / SNCU | Réseaux de chaleur, consommateurs de chaleur | Valorisation chaleur (cogénération) | france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr | Méthanisation
Départemental (à collecter) | Documents-cadres CDPENAF, doctrines DDT, zones d'exclusion PV communales, PEI/DECI, ENS, seuils de défrichement, RSD (épandage) | Régime B PV, doctrines locales, défense incendie, épandage digestat | Préfectures / DDT / SDIS / Conseils départementaux | Agri, Solaire, BESS, Métha